审批意见 保环辐报告表〔2017〕号 河北常润环保科技有限公司委托河北省众联能源环保科技有限公司编制的《高阳县集中供热余热发电升压站工程项目环境影响报告表》收悉，结合高阳县环保局预审意见和环评审查会专家审查意见，经研究，现批复如下： - 原有项目建设情况： 高阳县集中供热锅炉改造项目已于2013年8 月27 日通过保定市环境保护局环评审批(保环书[2013]35 号)，高阳县集中供热余热发电项目已于2014 年7 月9 日通过保定市环境保护局环评审批(保环表[2014]40 号)。高阳县集中供热余热发电项目送出线路工程已于2016 年11 月15 日通过保定市环境保护局环评审批(保环辐报告表[2016]017 号)。 二、项目主要建设内容及总体要求： （一）升电站建设规模及内容： 升电站 本项目位于位于高阳县循环经济示范区河北长润环保科技有限公司现有厂区内预留位置。主变容量为2×31.5MVA，户外布置，电压等级110/10kV，110 kV 配电装置采用户内GIS 设备。升压站总占地面积864m2。110kV出线：规划2 回。 （二）主要敏感环境保护目标：通过环评单位现场踏勘，本项目站址边界北侧约30的高阳县集中供热余热发电项目汽机房和东侧25的厂区办公楼声为电磁环境敏感保护目标，除此之外本项目评价范围内无其它环境保护目标。项目总投资1391.1895万元，其中环保投资30万元，占项目总投资的2.16%。 该项目在落实本报告表提出的各项环境保护措施和下列工作要求后，可以满足国家环境保护相关法规和标准要求。我局同意该环境影响报告表。 三、项目建设和运行中要严格落实以下要求： （一）严格落实防治工频电、磁场等环保措施，确保工程周围区域工频电场、工频磁感应强度符合《电磁环境境控制限制》（GB8072-2014）中的4kV/m、100μT的公众曝露控制限制要求,且应给出警示和防护指示标志。 （二）变压站应合理布局,选用低噪声设备，采取隔声降噪措施，确保变压站厂界边界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，即:昼间65dB（A），夜间55dB（A）。同时确保工程周围区域噪声符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）相应功能区要求。 （三）建设单位应严格落实工频电磁场污染防治等环保措施，按照设计规程施工，确保污染物排放符合国家相关标准规定。 （四）加强施工期间的环境保护管理工作。尽量减少施工用地面积和植被的破坏，及时恢复施工现场、道路等临时用地的原有土地功能，并做好场地平整和植被恢复。采取有效防尘、降噪措施，不得扰民。 （五）变压站生活污水经处理后用于站区绿化等,不得外排。按规范建设事故油池，防止非正常情况下造成的环境污染。产生的废变压器油等危险废物须交有资质的单位妥善处置，防止二次污染。 四、项目建设应严格执行“三同时”制度。项目竣工后，试运行三个月内，应按规定程序向我局申请竣工环境保护验收。验收合格后，项目方可投入正式运行。如项目发生改变，应按照国家规定报我局重新审批并有利于减小环境影响。违反本规定要求的，承担相应环保法律责任。 五、我局委托高阳县环境保护局分别负责各自辖区内该项目施工期及运行期的环境保护监督检查工作。 六、河北常润环保科技有限公司应在接到本批复后20个工作日内，将批准的环境保护报告表送高阳县环保局，并接受各级环境保护部门的监督检查。 经办人：赵国富 保定市环境保护局 2017年月日