## 环督函14号（1）
保定市环保部强化督查第16批（环督函14号）整改问题汇总表
序号 | 部编号 | 检查时间 | 城市 | 县区 | 乡镇 | 污染源名称 | 污染源地址 | 存在问题 | 整改要求 | 完成时限 | 整改情况 | 完成情况
1 | 16-D001-HB | 2017-12-01 | 保定 | 易县 | 易州镇 | 易县龙烁供热有限责任公司 | 易县易州镇金台东路120号 | 锅炉烟囱总排放口氮氧化物排放浓度为133mg/m3超出GB13223-2015标准限值100mg/m3。 | 对超标排污行为立案处罚，责令改正，拒不改正的实施按日计罚。 | 12月31日前 | 经环保局执法人员调查，该公司由于脱硝设备喷头堵塞正在维修清理导致当日10：00至12:00氮氧化物超标，12:00以后在线数据恢复正常。环保局执法人员已要求该公司加强污染防治设施日常维护保养，确保污染防治设施正常运行，污染物达标排放。并且对该公司环境违法行为已立案查处，罚款10万元整。 | 完成

## 环督函15号（2件）
保定市环保部强化督查（环督函15号）整改问题汇总表
序号 | 检查时间 | 城市 | 县区 | 污染源名称 | 超标排放问题 | 整改要求 | 完成时限 | 整改情况 | 完成情况
1 | 2017-12-01 | 保定 | 易县 | 易县龙烁供热有限责任公司 | 氮氧化物排放浓度为133mg/m3超出GB13223-2015标准限值100mg/md3的0.33倍 | 责令改正超标排污行为，依法依规严肃查处，确保污染物达标排放 | 2018.3.20 | 经环保局执法人员调查，该公司由于脱硝设备喷头堵塞正在维修清理导致当日10：00至12:00氮氧化物超标，12:00以后在线数据恢复正常。环保局执法人员已要求该公司加强污染防治设施日常维护保养，确保污染防治设施正常运行，污染物达标排放。并且对该公司环境违法行为已立案查处，罚款10万元整。 | 完成
2 | 2017-11-23 | 保定 | 竞秀区 | 中煤科工保定清洁能源有限公司 | 颗粒物排放浓度为47.5mg/m3超出GB13271-2014标准限值30mg/md3的0.58倍 | 责令改正超标排污行为，依法依规严肃查处，确保污染物达标排放 | 2018.3.20 | 2017年11月23日，环保部强化督查组对该公司进行现场检查，该单位刚开始对备用的一台锅炉及整套设备进行调试、正在冲洗、调试过程中。新铺设的管路和脱硫塔内壁还未及时清理，存在少量的灰尘，造成灰尘超标。 鉴于此，竞秀区环保分局要求该公司对设备进行了全面清洗、彻底整改，确保稳定、达标排放。 | 完成