## 废气在线比对监测数据审核表
河北省保定市国控企业污染源废气在线比对监测数据审核表
区县名称 | 企业名称 | 监测点名称 | 自动监测系统安装位置 | 自动监测系统集成厂家 | 自动监测系统型号 | 监测原理 | 自动监测设备型号 | 自动监测设备生产厂家 | 比对监测日期 | 监测因子 | 手工监测数据 | 自动监测数据 | 单位 | 比对结果 | 评判标准 | 监测项目是否合格 | 监测点位全项目是否合格
保定市 | 阜平县鸿霖热力有限责任公司 | 锅炉 | 出口 | 南京华彭科技有限公司 | RQ-200型烟气排放连续监测系统 |  |  |  | 2018-02-10 | 氮氧化物 | 149.833 | 152.333 | mg/m3 | 1.67% | ±20% | 是 | 是
[10 empty] | 二氧化硫 | 91 | 93.8333 | mg/m3 | 3.11% | ±20% | 是 | 是
[10 empty] | 含氧量 | 6.095 | 5.71333 | % | 7.76% | ±15% | 是 | 是
[10 empty] | 颗粒物 | 14 | 18.6667 | mg/m3 | 4.67mg/m3 | ±15mg/m3 | 是 | 是
[10 empty] | 流速 | 4.06667 | 4.19333 | m/s | 3.11% | ±12% | 是 | 是
[10 empty] | 烟气温度 | 88 | 89.2667 | °C | 1.27°C | ±3°C | 是 | 是
唐 县 | 唐县国润发投热力有限公司 | 锅炉 | 出口 | 青岛佳明测控仪器有限公司 | YSB型烟气连续监测系统 |  |  |  | 2018-02-11 | 氮氧化物 | 130.667 | 131.333 | mg/m3 | 0.51% | ±20% | 是 | 是
[10 empty] | 二氧化硫 | 83.1667 | 78.5 | mg/m3 | -5.61% | ±20% | 是 | 是
[10 empty] | 含氧量 | 11.1 | 10.9983 | % | 1.67% | ±15% | 是 | 是
[10 empty] | 颗粒物 | 9 | 22 | mg/m3 | 13.00mg/m3 | ±15mg/m3 | 是 | 是
[10 empty] | 流速 | 2.70333 | 2.83667 | m/s | 4.93% | ±12% | 是 | 是
[10 empty] | 烟气温度 | 50.3333 | 50.2 | °C | -0.13°C | ±3°C | 是 | 是
白沟新城区 | 保定白沟吉忠热力有限责任公司 | 锅炉 | 出口 | [5 empty] | 2018-02-09 | 氮氧化物 | 123.333 | 126.5 | mg/m3 | 2.57% | ±20% | 是 | 是
[10 empty] | 二氧化硫 | 37.1667 | 39.1667 | mg/m3 | 2.00mg/m3 | ±17mg/m3 | 是 | 是
[10 empty] | 含氧量 | 7.00833 | 6.80667 | % | 8.86% | ±15% | 是 | 是
[10 empty] | 颗粒物 | 16.6667 | 8.33333 | mg/m3 | -8.33mg/m3 | ±15mg/m3 | 是 | 是
[10 empty] | 流速 | 5.13 | 5.13333 | m/s | 0.06% | ±12% | 是 | 是
[10 empty] | 烟气温度 | 53.6667 | 53.7667 | °C | 0.10°C | ±3°C | 是 | 是
签发： 审核： 录入： 第 页/共 页