## 废气在线比对监测数据审核表
XX省/市国控企业污染源废气在线比对监测数据审核表
区县名称 | 企业名称 | 监测点名称 | 自动监测系统安装位置 | 自动监测系统集成厂家 | 自动监测系统型号 | 监测原理 | 自动监测设备型号 | 自动监测设备生产厂家 | 比对监测日期 | 监测因子 | 手工监测数据 | 自动监测数据 | 单位 | 比对结果 | 评判标准 | 监测项目是否合格 | 监测点位全项目是否合格
保定市 | 阜平县鸿霖热力有限责任公司 | 锅炉 | 出口 | 南京华彭科技有限公司 | RQ-200型烟气排放连续监测系统 |  |  |  | 2018-02-10 | 氮氧化物 | 149.833 | 152.333 | mg/m3 | 1.67% | ±20% | 是 | 是
[10 empty] | 二氧化硫 | 91 | 93.8333 | mg/m3 | 3.11% | ±20% | 是 | 是
[10 empty] | 含氧量 | 6.095 | 5.71333 | % | 7.76% | ±15% | 是 | 是
[10 empty] | 颗粒物 | 14 | 18.6667 | mg/m3 | 4.67mg/m3 | ±15mg/m3 | 是 | 是
[10 empty] | 流速 | 4.06667 | 4.19333 | m/s | 3.11% | ±12% | 是 | 是
[10 empty] | 烟气温度 | 88 | 89.2667 | °C | 1.27°C | ±3°C | 是 | 是
新市区 | 保定市三联纸业有限公司 | 锅炉 | 出口 | [5 empty] | 2018-10-15 | 氮氧化物 | 12.6667 | 19.3333 | mg/m3 | 6.67mg/m3 | ±12mg/m3 | 是 | 是
[10 empty] | 二氧化硫 | 3 | 3 | mg/m3 | 0.00mg/m3 | ±17mg/m3 | 是 | 是
[10 empty] | 含氧量 | 7.58833 | 6.96833 | % | 14.31% | ±15% | 是 | 是
[10 empty] | 流速 | 7.7 | 7.98667 | m/s | 3.72% | ±12% | 是 | 是
[10 empty] | 烟尘 | 8.53333 | 4.2 | mg/m3 | -4.33mg/m3 | ±15mg/m3 | 是 | 是
[10 empty] | 烟气温度 | 50.4 | 49.9333 | °C | -0.47°C | ±3°C | 是 | 是
新市区 | 大唐保定热电厂 | 10#机组 | 出口 | 北京天融环保科技发展公司 |  | 非分散红外检测原理 | EDNA-600 | 北京天融环保科技发展公司 | 2018-02-26 | 氮氧化物 | 33.6667 | 24.6667 | mg/m3 | -9.00mg/m3 | ±12mg/m3 | 是 | 是
[10 empty] | 二氧化硫 | 4.16667 | 13.1667 | mg/m3 | 9.00mg/m3 | ±17mg/m3 | 是 | 是
[6 empty] | 磁压式测氧原理 |  |  |  | 含氧量 | 11.5983 | 10.88 | % | 8.27% | ±15% | 是 | 是
[6 empty] | 皮托管 | TR-211733 |  |  | 流速 | 12.5367 | 12.4 | m/s | -1.09% | ±10% | 是 | 是
[6 empty] | 激光透射法 | TR-IIB |  |  | 烟尘 | 8.66667 | 2 | mg/m3 | -6.67mg/m3 | ±15mg/m3 | 是 | 是
[6 empty] | 铂电阻 | TR-211733 |  |  | 烟气温度 | 47 | 47.4667 | °C | 0.47°C | ±3°C | 是 | 是
|  | 11#机组 |  |  |  | 非分散红外检测原理 | ENDA-600 |  |  | 氮氧化物 | 28.6667 | 19 | mg/m3 | -9.67mg/m3 | ±12mg/m3 | 是 | 是
[10 empty] | 二氧化硫 | 3 | 10.1667 | mg/m3 | 7.17mg/m3 | ±17mg/m3 | 是 | 是
[6 empty] | 磁压式测氧原理 |  |  |  | 含氧量 | 10.9917 | 10.37 | % | 6.88% | ±15% | 是 | 是
[6 empty] | 皮托管 | TR-211733 |  |  | 流速 | 13.55 | 13.2 | m/s | -2.58% | ±10% | 是 | 是
[6 empty] | 激光透射法 | TR-IIB |  |  | 烟尘 | 2.33333 | 1 | mg/m3 | -1.33mg/m3 | ±15mg/m3 | 是 | 是
[6 empty] | 铂电阻 | TR-211733 |  |  | 烟气温度 | 51.6667 | 49.9333 | °C | -1.73°C | ±3°C | 是 | 是
新市区 | 中国石化集团保定石油化工厂 | 锅炉 | 出口 | 青岛佳明测控仪器有限公司 | YSB型－Ｄ－２００５ |  |  |  | 2018-10-18 | 氮氧化物 | 46.5 | 52 | mg/m3 | 11.83% | ±20% | 是 | 是
[10 empty] | 二氧化硫 | 3 | 3.66667 | mg/m3 | 0.67mg/m3 | ±17mg/m3 | 是 | 是
[10 empty] | 含氧量 | 6.55167 | 7 | % | 7.99% | ±15% | 是 | 是
[10 empty] | 颗粒物 | 3.9 | 4.56667 | mg/m3 | 0.67mg/m3 | ±15mg/m3 | 是 | 是
[10 empty] | 流速 | 1.7 | 1.63 | m/s | -4.12% | ±12% | 是 | 是
[10 empty] | 烟气温度 | 50.3333 | 48.3333 | °C | -2.00°C | ±3°C | 是 | 是
新市区 | 中煤科工保定清洁能源有限公司竞秀区分公司 | 烟囱 | 出口 | [5 empty] | 2018-10-15 | 氮氧化物 | 186.833 | 175.333 | mg/m3 | -6.16% | ±20% | 是 | 是
[10 empty] | 二氧化硫 | 59.3333 | 55.3333 | mg/m3 | -6.74% | ±20% | 是 | 是
[10 empty] | 含氧量 | 8.15167 | 7.47667 | % | 13.22% | ±15% | 是 | 是
[10 empty] | 颗粒物 | 5.26667 | 6.3 | mg/m3 | 1.03mg/m3 | ±15mg/m3 | 是 | 是
[10 empty] | 流速 | 3.06667 | 3.15 | m/s | 2.72% | ±12% | 是 | 是
[10 empty] | 烟气温度 | 49.0333 | 48.9667 | °C | -0.07°C | ±3°C | 是 | 是
满城县 | 保定市雨森卫生用品有限公司 | 锅炉 | 出口 | [5 empty] | 2018-10-24 | 氮氧化物 | 81.6667 | 73.1667 | mg/m3 | -10.41% | ±20% | 是 | 是
[10 empty] | 二氧化硫 | 27.8333 | 29.8333 | mg/m3 | 2.00mg/m3 | ±17mg/m3 | 是 | 是
[10 empty] | 含氧量 | 12.84 | 12.5183 | % | 6.84% | ±15% | 是 | 是
[10 empty] | 颗粒物 | 0.8 | 2.1 | mg/m3 | 1.30mg/m3 | ±15mg/m3 | 是 | 是
[10 empty] | 流速 | 7.46667 | 7.43667 | m/s | -0.40% | ±12% | 是 | 是
[10 empty] | 烟气温度 | 52.1 | 53.6 | °C | 1.50°C | ±3°C | 是 | 是
清苑县 | 大唐清苑热电有限公司 | 北侧2#机组 | 出口 | 天津蓝宇科工贸有限公司 | FB-1000-H | 紫外差分吸收光谱法（直接抽取法） | FB-1000-H | 天津蓝宇科工贸有限公司 | 2018-02-27 | 氮氧化物 | 27.6667 | 27.1667 | mg/m3 | -0.50mg/m3 | ±12mg/m3 | 是 | 是
[10 empty] | 二氧化硫 | 6.33333 | 15.5 | mg/m3 | 9.17mg/m3 | ±17mg/m3 | 是 | 是
[6 empty] | 氧化锆传感器（直接测量法） | YB-88 |  |  | 含氧量 | 8.27667 | 7.78667 | % | 7.72% | ±15% | 是 | 是
[6 empty] | 皮托管差压法（直接测量法） | RBV-TPF |  |  | 流速 | 14.9933 | 15.1067 | m/s | 0.76% | ±10% | 是 | 是
[6 empty] | 激光后向散射法（直接测量法） | RBV-DUST |  |  | 烟尘 | 4.33333 | 3 | mg/m3 | -1.33mg/m3 | ±15mg/m3 | 是 | 是
[6 empty] | 铂电阻测量（直接测量法） | RBV-TPF |  |  | 烟气温度 | 45 | 44 | °C | -1.00°C | ±3°C | 是 | 是
|  | 南侧1#机组 |  |  |  | 紫外差分吸收光谱法（直接抽取法） | FB-1000-H |  | 2018-03-29 | 氮氧化物 | 18.3333 | 26 | mg/m3 | 7.67mg/m3 | ±12mg/m3 | 是 | 是
[10 empty] | 二氧化硫 | 17.3333 | 21.8333 | mg/m3 | 4.50mg/m3 | ±17mg/m3 | 是 | 是
[6 empty] | 氧化锆传感器（直接测量法） | YB-88 |  |  | 含氧量 | 5.74333 | 5.305 | % | 11.31% | ±15% | 是 | 是
[6 empty] | 皮托管差压法（直接测量法） | RBV-TPF |  |  | 流速 | 13.8167 | 15.1667 | m/s | 9.77% | ±10% | 是 | 是
[6 empty] | 激光后向散射法（直接测量法） | RBV-DUST |  |  | 烟尘 | 2.66667 | 2 | mg/m3 | -0.67mg/m3 | ±15mg/m3 | 是 | 是
[6 empty] | 铂电阻测量（直接测量法） | RBV-TPF |  |  | 烟气温度 | 49 | 49.7667 | °C | 0.77°C | ±3°C | 是 | 是
清苑县 | 中节能（保定）环保能源有限公司 | 1#锅炉 | 出口 | 北京雪迪龙自动控制系统有限公司 | SCS-900C型烟气连续监测系统 |  |  |  | 2018-12-25 | 氮氧化物 | 230.833 | 221.667 | mg/m3 | -3.97% | ±20% | 是 | 是
[10 empty] | 二氧化硫 | 8.33333 | 11 | mg/m3 | 2.67mg/m3 | ±17mg/m3 | 是 | 是
[10 empty] | 含氧量 | 6.75 | 6.81333 | % | 11.70% | ±15% | 是 | 是
[10 empty] | 颗粒物 | 12.6667 | 13.5 | mg/m3 | 0.83mg/m3 | ±15mg/m3 | 是 | 是
[10 empty] | 流速 | 10.1667 | 9.77667 | m/s | -3.84% | ±10% | 是 | 是
[10 empty] | 烟气温度 | 165.067 | 164.333 | °C | -0.73°C | ±3°C | 是 | 是
|  | 2#锅炉 | [7 empty] | 氮氧化物 | 198.833 | 195 | mg/m3 | -1.93% | ±20% | 是 | 是
[10 empty] | 二氧化硫 | 11.5 | 13.5 | mg/m3 | 2.00mg/m3 | ±17mg/m3 | 是 | 是
[10 empty] | 含氧量 | 7.71667 | 7.695 | % | 6.34% | ±15% | 是 | 是
[10 empty] | 颗粒物 | 3.56667 | 5.76667 | mg/m3 | 2.20mg/m3 | ±15mg/m3 | 是 | 是
[10 empty] | 流速 | 9.83333 | 9.26 | m/s | -5.83% | ±12% | 是 | 是
[10 empty] | 烟气温度 | 153.9 | 154.667 | °C | 0.77°C | ±3°C | 是 | 是
涞水县 | 涞水冀东水泥有限责任公司 | 窑头 | 出口 | [5 empty] | 2018-10-29 | 颗粒物 | 7.13333 | 9.2 | mg/m3 | 2.07mg/m3 | ±15mg/m3 | 是 | 是
[10 empty] | 流速 | 11.2333 | 11.5567 | m/s | 2.88% | ±10% | 是 | 是
[10 empty] | 烟气温度 | 101.833 | 101.167 | °C | -0.67°C | ±3°C | 是 | 是
|  | 窑尾 | [7 empty] | 氮氧化物 | 140.167 | 128.833 | mg/m3 | -8.09% | ±20% | 是 | 是
[10 empty] | 二氧化硫 | 3.5 | 3 | mg/m3 | -0.50mg/m3 | ±17mg/m3 | 是 | 是
[10 empty] | 含氧量 | 9.01667 | 9.40333 | % | 9.00% | ±15% | 是 | 是
[10 empty] | 颗粒物 | 6.23333 | 6.93333 | mg/m3 | 0.70mg/m3 | ±15mg/m3 | 是 | 是
[10 empty] | 流速 | 9.3 | 9.80333 | m/s | 5.41% | ±12% | 是 | 是
[10 empty] | 烟气温度 | 119 | 119.433 | °C | 0.43°C | ±3°C | 是 | 是
唐 县 | 唐县国润发投热力有限公司 | 锅炉 | 出口 | 青岛佳明测控仪器有限公司 | YSB型烟气连续监测系统 |  |  |  | 2018-02-11 | 氮氧化物 | 130.667 | 131.333 | mg/m3 | 0.51% | ±20% | 是 | 是
[10 empty] | 二氧化硫 | 83.1667 | 78.5 | mg/m3 | -5.61% | ±20% | 是 | 是
[10 empty] | 含氧量 | 11.1 | 10.9983 | % | 1.67% | ±15% | 是 | 是
[10 empty] | 颗粒物 | 9 | 22 | mg/m3 | 13.00mg/m3 | ±15mg/m3 | 是 | 是
[10 empty] | 流速 | 2.70333 | 2.83667 | m/s | 4.93% | ±12% | 是 | 是
[10 empty] | 烟气温度 | 50.3333 | 50.2 | °C | -0.13°C | ±3°C | 是 | 是
唐 县 | 唐县冀东水泥有限责任公司 | 窑头 | 出口 | [5 empty] | 2018-12-12 | 颗粒物 | 3.03333 | 5.06667 | mg/m3 | 2.03mg/m3 | ±15mg/m3 | 是 | 是
[10 empty] | 流速 | 12.4667 | 12.4333 | m/s | -0.27% | ±10% | 是 | 是
[10 empty] | 烟气温度 | 87.0333 | 87.5667 | °C | 0.53°C | ±3°C | 是 | 是
|  | 窑尾 | [6 empty] | 2018-12-11 | 氮氧化物 | 127.167 | 146.333 | mg/m3 | 15.07% | ±20% | 是 | 是
[10 empty] | 二氧化硫 | 5.33333 | 9 | mg/m3 | 3.67mg/m3 | ±17mg/m3 | 是 | 是
[10 empty] | 含氧量 | 12.6167 | 12.0433 | % | 5.78% | ±15% | 是 | 是
[10 empty] | 颗粒物 | 3.66667 | 3.36667 | mg/m3 | -0.30mg/m3 | ±15mg/m3 | 是 | 是
[10 empty] | 流速 | 14.1 | 13.55 | m/s | -3.90% | ±10% | 是 | 是
[10 empty] | 烟气温度 | 75.1667 | 76.6 | °C | 1.43°C | ±3°C | 是 | 是
望都县 | 望都县鑫盛城市建设投资有限公司 | 烟囱 | 出口 | 青岛佳明测控仪器有限公司 | YSB型烟气连续监测系统 |  |  |  | 2018-11-17 | 氮氧化物 | 116.167 | 103.5 | mg/m3 | -10.90% | ±20% | 是 | 是
[10 empty] | 二氧化硫 | 35.1667 | 43.8333 | mg/m3 | 8.67mg/m3 | ±17mg/m3 | 是 | 是
[10 empty] | 含氧量 | 11.5767 | 11.42 | % | 11.04% | ±15% | 是 | 是
[10 empty] | 颗粒物 | 9.53333 | 8.53333 | mg/m3 | -1.00mg/m3 | ±15mg/m3 | 是 | 是
[10 empty] | 流速 | 1.9 | 2.09 | m/s | 10.00% | ±12% | 是 | 是
[10 empty] | 烟气温度 | 46.7667 | 47.9333 | °C | 1.17°C | ±3°C | 是 | 是
易 县 | 保定太行和益水泥有限公司 | 白灰线 回转窑窑尾 | 出口 | [5 empty] | 2018-11-20 | 氮氧化物 | 201.5 | 204.167 | mg/m3 | 1.32% | ±20% | 是 | 是
[10 empty] | 二氧化硫 | 3 | 3 | mg/m3 | 0.00mg/m3 | ±17mg/m3 | 是 | 是
[10 empty] | 含氧量 | 10.1667 | 9.25167 | % | 10.67% | ±15% | 是 | 是
[10 empty] | 颗粒物 | 8.23333 | 8.53333 | mg/m3 | 0.30mg/m3 | ±15mg/m3 | 是 | 是
[10 empty] | 流速 | 17.1333 | 17.5 | m/s | 2.14% | ±10% | 是 | 是
[10 empty] | 烟气温度 | 111.2 | 111.133 | °C | -0.07°C | ±3°C | 是 | 是
易 县 | 河北京兰水泥有限公司 | 水泥汽车散装入提升机下料15m | 出口 | [5 empty] | 2018-12-30 | 颗粒物 | 6.26667 | 6.26667 | mg/m3 | 0.00mg/m3 | ±15mg/m3 | 是 | 是
[10 empty] | 流速 | 6.76667 | 6.61667 | m/s | -2.22% | ±12% | 是 | 是
[10 empty] | 烟气温度 | 100.667 | 100.533 | °C | -0.13°C | ±3°C | 是 | 是
|  | 窑尾 | [6 empty] | 2018-11-13 | 氮氧化物 | 158.5 | 165.5 | mg/m3 | 4.42% | ±20% | 是 | 是
[10 empty] | 二氧化硫 | 3 | 3 | mg/m3 | 0.00mg/m3 | ±17mg/m3 | 是 | 是
[10 empty] | 含氧量 | 7.56667 | 7.88667 | % | 5.60% | ±15% | 是 | 是
[10 empty] | 颗粒物 | 5.03333 | 4.4 | mg/m3 | -0.63mg/m3 | ±15mg/m3 | 是 | 是
[10 empty] | 流速 | 2.93333 | 2.95667 | m/s | 0.80% | ±12% | 是 | 是
[10 empty] | 烟气温度 | 84.6 | 84.3333 | °C | -0.27°C | ±3°C | 是 | 是
易 县 | 易县华宇大地水泥制造有限公司 | 窑头 | 出口 | [5 empty] | 2018-10-22 | 颗粒物 | 5.5 | 5.6 | mg/m3 | 0.10mg/m3 | ±15mg/m3 | 是 | 是
[10 empty] | 流速 | 4.13333 | 4.3 | m/s | 4.03% | ±12% | 是 | 是
[10 empty] | 烟气温度 | 19.6667 | 20.0333 | °C | 0.37°C | ±3°C | 是 | 是
|  | 窑尾 | [7 empty] | 氮氧化物 | 122.333 | 123.333 | mg/m3 | 0.82% | ±20% | 是 | 是
[10 empty] | 二氧化硫 | 3.16667 | 3.33333 | mg/m3 | 0.17mg/m3 | ±17mg/m3 | 是 | 是
[10 empty] | 含氧量 | 13.1333 | 12.7067 | % | 9.44% | ±15% | 是 | 是
[10 empty] | 颗粒物 | 1.5 | 2.8 | mg/m3 | 1.30mg/m3 | ±15mg/m3 | 是 | 是
[10 empty] | 流速 | 2.63333 | 2.62333 | m/s | -0.38% | ±12% | 是 | 是
[10 empty] | 烟气温度 | 163.967 | 163.867 | °C | -0.10°C | ±3°C | 是 | 是
曲阳县 | 曲阳金隅水泥有限公司 | 窑头 | 出口 | [5 empty] | 2018-12-13 | 颗粒物 | 4.8 | 3.23333 | mg/m3 | -1.57mg/m3 | ±15mg/m3 | 是 | 是
[10 empty] | 流速 | 10.2333 | 10.2633 | m/s | 0.29% | ±10% | 是 | 是
[10 empty] | 烟气温度 | 78.2 | 77.1667 | °C | -1.03°C | ±3°C | 是 | 是
|  | 窑尾 | [7 empty] | 氮氧化物 | 170.333 | 178.167 | mg/m3 | 4.60% | ±20% | 是 | 是
[10 empty] | 二氧化硫 | 3 | 3 | mg/m3 | 0.00mg/m3 | ±17mg/m3 | 是 | 是
[10 empty] | 含氧量 | 8.5 | 7.93 | % | 11.60% | ±15% | 是 | 是
[10 empty] | 颗粒物 | 6.03333 | 7.9 | mg/m3 | 1.87mg/m3 | ±15mg/m3 | 是 | 是
[10 empty] | 流速 | 12.6333 | 12.57 | m/s | -0.50% | ±10% | 是 | 是
[10 empty] | 烟气温度 | 92.1 | 93.9667 | °C | 1.87°C | ±3°C | 是 | 是
白沟新城区 | 保定白沟吉忠热力有限责任公司 | 锅炉 | 出口 | [5 empty] | 2018-02-09 | 氮氧化物 | 123.333 | 126.5 | mg/m3 | 2.57% | ±20% | 是 | 是
[10 empty] | 二氧化硫 | 37.1667 | 39.1667 | mg/m3 | 2.00mg/m3 | ±17mg/m3 | 是 | 是
[10 empty] | 含氧量 | 7.00833 | 6.80667 | % | 8.86% | ±15% | 是 | 是
[10 empty] | 颗粒物 | 16.6667 | 8.33333 | mg/m3 | -8.33mg/m3 | ±15mg/m3 | 是 | 是
[10 empty] | 流速 | 5.13 | 5.13333 | m/s | 0.06% | ±12% | 是 | 是
[10 empty] | 烟气温度 | 53.6667 | 53.7667 | °C | 0.10°C | ±3°C | 是 | 是
高碑店市 | 高碑店市隆创集中供热有限公司 | 设施出口 | 出口 | 北京凯尔科技发展有限公司 | BKS-3000固定汚染源烟气排放连续监测装置 |  |  |  | 2018-11-18 | 氮氧化物 | 21.6667 | 23 | mg/m3 | 1.33mg/m3 | ±12mg/m3 | 是 | 是
[10 empty] | 二氧化硫 | 12.3333 | 10 | mg/m3 | -2.33mg/m3 | ±17mg/m3 | 是 | 是
[10 empty] | 含氧量 | 10.6 | 9.50667 | % | 11.97% | ±15% | 是 | 是
[10 empty] | 流速 | 3.03333 | 2.88667 | m/s | -4.84% | ±12% | 是 | 是
[10 empty] | 烟尘 | 5.36667 | 2.23333 | mg/m3 | -3.13mg/m3 | ±15mg/m3 | 是 | 是
[10 empty] | 烟气温度 | 47.1667 | 46.2667 | °C | -0.90°C | ±3°C | 是 | 是
签发： 审核： 录入： 第 页/共 页