## 污水处理厂监测数据审核表
XX省/市污水处理厂监测数据审核表
行政区 | 污水处理厂名称 | 受纳水体 | 监测日期 | 执行标准名称 | 执行标准条件名称 | 设计日处理量(吨/天) | 进口流量(吨/天) | 出口流量(吨/天) | 监测项目 | 进口浓度(mg/L) | 出口浓度(mg/L) | 标准限值(mg/L) | 排放单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注
新市区 | 保定市排水总公司鲁岗污水处理厂 | 白洋淀 | 2018-02-13 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2006 年1 月1 日起建设的/水温>12度/一级A 标准 | 80000 |  | 37896.00 | PH值 | 8.3 | 7.48 | 6-9 | 无量纲 | 是
[9 empty] | 生化需氧量 | 237 | 2.3 | 10 | mg/L | 是
[9 empty] | 总磷 | 1.69 | 0.124 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 化学需氧量 | 406 | 26 | 50 | mg/L | 是
[9 empty] | 色度 | 200 | 10 | 30 | 倍 | 是
[9 empty] | 总汞 | <0.00004 | <0.00004 | 0.001 | mg/L | 是
[9 empty] | 总镉 | <0.0001 | <0.0001 | 0.01 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铬 | <0.004 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 六价铬 | <0.004 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[9 empty] | 总砷 | <0.0003 | <0.0003 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铅 | <0.001 | <0.001 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 悬浮物 | 1383 | 8 | 10 | mg/L | 是
[9 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.404 | 0.058 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 粪大肠菌群数 | 34000000 | <20 | 1000 | 个/L | 是
[9 empty] | 氨氮 | 32.8 | 0.359 | 5 | mg/L | 是
[9 empty] | 总氮 | 35.7 | 13.5 | 15 | mg/L | 是
[9 empty] | 石油类 | 0.12 | <0.04 | 1 | mg/L | 是
[9 empty] | 动植物油 | 0.05 | <0.04 | 1 | mg/L | 是
北市区 | 保定市排水总公司银定庄污水处理厂 | 白洋淀 | 2018-02-13 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2006 年1 月1 日起建设的/水温>12度/一级A 标准 | 80000 |  | 66500.00 | PH值 | 6.94 | 7.4 | 6-9 | 无量纲 | 是
[9 empty] | 生化需氧量 | 168 | 1.2 | 10 | mg/L | 是
[9 empty] | 总磷 | 3.48 | 0.166 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 化学需氧量 | 233 | 25 | 50 | mg/L | 是
[9 empty] | 色度 | 200 | 2 | 30 | 倍 | 是
[9 empty] | 总汞 | 0.00005 | <0.00004 | 0.001 | mg/L | 是
[9 empty] | 总镉 | <0.0001 | <0.0001 | 0.01 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铬 | <0.004 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 六价铬 | <0.004 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[9 empty] | 总砷 | <0.0003 | <0.0003 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铅 | <0.001 | <0.001 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 悬浮物 | 169 | 8 | 10 | mg/L | 是
[9 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.431 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 粪大肠菌群数 | 24000000 | <20 | 1000 | 个/L | 是
[9 empty] | 氨氮 | 42 | 2.16 | 5 | mg/L | 是
[9 empty] | 总氮 | 46.3 | 12.7 | 15 | mg/L | 是
[9 empty] | 石油类 | 1.02 | <0.04 | 1 | mg/L | 是
[9 empty] | 动植物油 | 0.57 | <0.04 | 1 | mg/L | 是
北市区 | 保定市溪源污水处理厂 | 白洋淀 | 2018-02-13 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2006 年1 月1 日起建设的/水温>12度/一级A 标准 | 160000 |  | 153882.00 | PH值 |  | 7.38 | 6-9 | 无量纲 | 是
[9 empty] | 生化需氧量 |  | 1.7 | 10 | mg/L | 是
[9 empty] | 总磷 |  | 0.058 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 化学需氧量 |  | 24 | 50 | mg/L | 是
[9 empty] | 色度 |  | 2 | 30 | 倍 | 是
[9 empty] | 总汞 |  | <0.00004 | 0.001 | mg/L | 是
[9 empty] | 总镉 |  | <0.0001 | 0.01 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铬 |  | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 六价铬 |  | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[9 empty] | 总砷 |  | <0.0003 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铅 |  | <0.001 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 悬浮物 |  | 7 | 10 | mg/L | 是
[9 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） |  | <0.005 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 粪大肠菌群数 |  | <20 | 1000 | 个/L | 是
[9 empty] | 氨氮 |  | 0.457 | 5 | mg/L | 是
[9 empty] | 总氮 |  | 8.21 | 15 | mg/L | 是
[9 empty] | 石油类 |  | <0.04 | 1 | mg/L | 是
[9 empty] | 动植物油 |  | <0.04 | 1 | mg/L | 是
满城县 | 保定市大册营水处理有限责任公司 | 漕河 | 2018-08-28 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2005 年12 月31 日前建设的/水温>12度/一级A标准 | 30000 |  | 20037.00 | PH值 | 6.85 | 7.33 | 6-9 | 无量纲 | 是
[9 empty] | 生化需氧量 | 88.5 | 7.3 | 10 | mg/L | 是
[9 empty] | 总磷 | 0.449 | 0.041 | 1 | mg/L | 是
[9 empty] | 化学需氧量 | 262 | 37 | 50 | mg/L | 是
[9 empty] | 色度 | 100 | 10 | 30 | 倍 | 是
[9 empty] | 总汞 | 0.00022 | 0.00013 | 0.001 | mg/L | 是
[9 empty] | 总镉 | <0.00005 | <0.00005 | 0.01 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铬 | <0.004 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 六价铬 | <0.004 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[9 empty] | 总砷 | 0.0006 | 0.0005 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铅 | <0.00009 | <0.00009 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 悬浮物 | 115 | 6 | 10 | mg/L | 是
[9 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.635 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 粪大肠菌群数 | 360000 | <20 | 1000 | mg/L | 是
[9 empty] | 氨氮 | 3.65 | 0.243 | 5 | mg/L | 是
[9 empty] | 总氮 | 4.21 | 2.83 | 15 | mg/L | 是
[9 empty] | 石油类 | <0.04 | <0.04 | 1 | mg/L | 是
[9 empty] | 动植物油 | 0.17 | <0.04 | 1 | mg/L | 是
满城县 | 满城县玉泉水务有限公司 | 漕河 | 2018-08-28 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2006 年1 月1 日起建设的/水温>12度/一级A 标准 | 40000 |  | 25330.00 | PH值 | 7.25 | 7.08 | 6-9 | 无量纲 | 是
[9 empty] | 生化需氧量 | 102 | 5 | 10 | mg/L | 是
[9 empty] | 总磷 | 2.08 | 0.092 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 化学需氧量 | 330 | 20 | 50 | mg/L | 是
[9 empty] | 色度 | 200 | 20 | 30 | 倍 | 是
[9 empty] | 总汞 | 0.00013 | 0.0001 | 0.001 | mg/L | 是
[9 empty] | 总镉 | <0.00005 | <0.00005 | 0.01 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铬 | <0.004 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 六价铬 | <0.004 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[9 empty] | 总砷 | 0.0008 | 0.0006 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铅 | <0.00009 | <0.00009 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 悬浮物 | 86 | 6 | 10 | mg/L | 是
[9 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.572 | 0.055 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 粪大肠菌群数 | 24000000 | <20 | 1000 | 个/L | 是
[9 empty] | 氨氮 | 29.1 | 3.24 | 5 | mg/L | 是
[9 empty] | 总氮 | 31.5 | 10.9 | 15 | mg/L | 是
[9 empty] | 石油类 | <0.04 | <0.04 | 1 | mg/L | 是
[9 empty] | 动植物油 | 0.14 | <0.04 | 1 | mg/L | 是
清苑县 | 清苑县祥太水务有限责任公司 | 白洋淀 | 2018-02-13 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2006 年1 月1 日起建设的/水温>12度/一级A 标准 | 30000 |  | 29000.00 | PH值 | 7.21 | 7.45 | 6-9 | 无量纲 | 是
[9 empty] | 生化需氧量 | 241 | 2 | 10 | mg/L | 是
[9 empty] | 总磷 | 2.86 | 0.089 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 化学需氧量 | 338 | 11 | 50 | mg/L | 是
[9 empty] | 色度 | 200 | 10 | 30 | 倍 | 是
[9 empty] | 总汞 | 0.00012 | <0.00004 | 0.001 | mg/L | 是
[9 empty] | 总镉 | 0.0002 | <0.0001 | 0.01 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铬 | <0.004 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 六价铬 | <0.004 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[9 empty] | 总砷 | <0.0003 | <0.0003 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铅 | 0.003 | <0.001 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 悬浮物 | 558 | <4 | 10 | mg/L | 是
[9 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.409 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 粪大肠菌群数 | 24000000 | 205 | 1000 | 个/L | 是
[9 empty] | 氨氮 | 24.6 | 0.075 | 5 | mg/L | 是
[9 empty] | 总氮 | 26.2 | 3.88 | 15 | mg/L | 是
[9 empty] | 石油类 | <0.04 | <0.04 | 1 | mg/L | 是
[9 empty] | 动植物油 | 0.1 | 0.04 | 1 | mg/L | 是
涞水县 | 涞水县滨河城市污水处理中心(东厂) | 拒马河 | 2018-11-13 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2006 年1 月1 日起建设的/水温≤12度/一级A 标准 | 12000 |  | 6750.00 | PH值 | 6.84 | 7.06 | 6-9 | 无量纲 | 是
[9 empty] | 生化需氧量 | 127 | 2.4 | 10 | mg/L | 是
[9 empty] | 总磷 | 6.24 | 0.08 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 化学需氧量 | 252 | 20 | 50 | mg/L | 是
[9 empty] | 色度 | 500 | 10 | 30 | 倍 | 是
[9 empty] | 总汞 | 0.00018 | 0.0001 | 0.001 | mg/L | 是
[9 empty] | 总镉 | <0.0001 | <0.0001 | 0.01 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铬 | <0.004 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 六价铬 | <0.004 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[9 empty] | 总砷 | 0.0006 | <0.0003 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铅 | <0.001 | <0.001 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 悬浮物 | 200 | 7 | 10 | mg/L | 是
[9 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.42 | 0.06 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 粪大肠菌群数 | 54000000 | <20 | 1000 | 个/L | 是
[9 empty] | 氨氮 | 33.7 | 0.811 | 8 | mg/L | 是
[9 empty] | 总氮 | 47.5 | 10.4 | 15 | mg/L | 是
[9 empty] | 石油类 | 0.06 | <0.04 | 1 | mg/L | 是
[9 empty] | 动植物油 | 0.09 | <0.04 | 1 | mg/L | 是
涞水县 | 涞水县滨河城市污水处理中心(西厂) | 拒马河 | 2018-11-13 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2006 年1 月1 日起建设的/水温≤12度/一级A 标准 | 8000 |  | 13000.00 | PH值 | 6.82 | 6.75 | 6-9 | 无量纲 | 是
[9 empty] | 生化需氧量 | 125 | 2.2 | 10 | mg/L | 是
[9 empty] | 总磷 | 5.25 | 0.07 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 化学需氧量 | 220 | 20 | 50 | mg/L | 是
[9 empty] | 色度 | 500 | 10 | 30 | 倍 | 是
[9 empty] | 总汞 | 0.00024 | 0.00012 | 0.001 | mg/L | 是
[9 empty] | 总镉 | <0.0001 | <0.0001 | 0.01 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铬 | <0.004 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 六价铬 | <0.004 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[9 empty] | 总砷 | <0.0003 | <0.0003 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铅 | <0.001 | <0.001 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 悬浮物 | 175 | 8 | 10 | mg/L | 是
[9 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.43 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 粪大肠菌群数 | 170000000 | <20 | 1000 | 个/L | 是
[9 empty] | 氨氮 | 48.9 | 0.966 | 8 | mg/L | 是
[9 empty] | 总氮 | 49.2 | 8 | 15 | mg/L | 是
[9 empty] | 石油类 | 0.17 | <0.04 | 1 | mg/L | 是
[9 empty] | 动植物油 | 0.51 | <0.04 | 1 | mg/L | 是
涞水县 | 涞水县野三坡雅静污水处理有限公司 | 其他 | 2018-11-27 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2006 年1 月1 日起建设的/水温≤12度/二级标准 | 3000 |  | 2000.00 | PH值 | 6.93 | 7.35 | 6-9 | 无量纲 | 是
[9 empty] | 生化需氧量 | 72 | 1.4 | 30 | mg/L | 是
[9 empty] | 总磷 | 0.55 | 0.11 | 3 | mg/L | 是
[9 empty] | 化学需氧量 | 104 | 8 | 100 | mg/L | 是
[9 empty] | 色度 | 50 | 2 | 40 | 倍 | 是
[9 empty] | 总汞 | 0.00044 | <0.00004 | 0.001 | mg/L | 是
[9 empty] | 总镉 | <0.0001 | <0.0001 | 0.01 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铬 | <0.004 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 六价铬 | <0.004 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[9 empty] | 总砷 | 0.0008 | 0.0005 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铅 | <0.001 | <0.001 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 悬浮物 | 120 | 7 | 30 | mg/L | 是
[9 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.41 | 0.05 | 2 | mg/L | 是
[9 empty] | 粪大肠菌群数 | 1600000 | <20 | 10000 | 个/L | 是
[9 empty] | 氨氮 | 9.42 | 0.332 | 30 | mg/L | 是
[9 empty] | 总氮 | 12.3 | 6.04 |  | mg/L
[9 empty] | 石油类 | 0.83 | <0.04 | 5 | mg/L | 是
[9 empty] | 动植物油 | 0.67 | <0.04 | 5 | mg/L | 是
阜平县 | 阜平县恒和污水处理厂 | 珠龙河 | 2018-11-19 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2006 年1 月1 日起建设的/水温≤12度/一级A 标准 | 10000 |  | 9900.00 | PH值 | 6.81 | 6.71 | 6-9 | 无量纲 | 是
[9 empty] | 生化需氧量 | 111 | 2 | 10 | mg/L | 是
[9 empty] | 总磷 | 1.61 | 0.12 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 化学需氧量 | 283 | 32 | 50 | mg/L | 是
[9 empty] | 色度 | 200 | 5 | 30 | 倍 | 是
[9 empty] | 总汞 | 0.00006 | 0.00004 | 0.001 | mg/L | 是
[9 empty] | 总镉 | <0.0001 | <0.0001 | 0.01 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铬 | <0.004 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 六价铬 | <0.004 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[9 empty] | 总砷 | 0.001 | 0.0005 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铅 | <0.001 | <0.001 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 悬浮物 | 120 | 7 | 10 | mg/L | 是
[9 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.34 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 粪大肠菌群数 | 49000000 | <20 | 1000 | 个/L | 是
[9 empty] | 氨氮 | 19.9 | 0.522 | 8 | mg/L | 是
[9 empty] | 总氮 | 26.4 | 8.11 | 15 | mg/L | 是
[9 empty] | 石油类 | 0.14 | 0.04 | 1 | mg/L | 是
[9 empty] | 动植物油 | 0.14 | 0.04 | 1 | mg/L | 是
徐水县 | 徐水县恒兴市政工程有限公司 | 瀑河 | 2018-11-16 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2006 年1 月1 日起建设的/水温>12度/一级A 标准 | 30000 |  | 30000.00 | PH值 | 7.11 | 7.3 | 6-9 | 无量纲 | 是
[9 empty] | 生化需氧量 | 112 | 2 | 10 | mg/L | 是
[9 empty] | 总磷 | 4.69 | 0.2 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 化学需氧量 | 324 | 12 | 50 | mg/L | 是
[9 empty] | 色度 | 500 | 20 | 30 | 倍 | 是
[9 empty] | 总汞 | 0.00011 | 0.0001 | 0.001 | mg/L | 是
[9 empty] | 总镉 | <0.0001 | <0.0001 | 0.01 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铬 | <0.004 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 六价铬 | <0.004 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[9 empty] | 总砷 | 0.0005 | <0.0003 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铅 | <0.001 | <0.001 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 悬浮物 | 225 | 9 | 10 | mg/L | 是
[9 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.34 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 粪大肠菌群数 | 54000000 | <20 | 1000 | 个/L | 是
[9 empty] | 氨氮 | 27.5 | 0.589 | 5 | mg/L | 是
[9 empty] | 总氮 | 32 | 12.2 | 15 | mg/L | 是
[9 empty] | 石油类 | 0.14 | <0.04 | 1 | mg/L | 是
[9 empty] | 动植物油 | 0.31 | 0.07 | 1 | mg/L | 是
定兴县 | 定兴县城建市政有限公司 | 拒马河 | 2018-11-13 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2006 年1 月1 日起建设的/水温>12度/一级A 标准 | 30000 |  | 24000.00 | PH值 | 6.78 | 7.05 | 6-9 | 无量纲 | 是
[9 empty] | 生化需氧量 | 123 | 3.2 | 10 | mg/L | 是
[9 empty] | 总磷 | 1.7 | 0.14 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 化学需氧量 | 215 | 10 | 50 | mg/L | 是
[9 empty] | 色度 | 200 | 5 | 30 | 倍 | 是
[9 empty] | 总汞 | 0.00043 | 0.00009 | 0.001 | mg/L | 是
[9 empty] | 总镉 | <0.0001 | <0.0001 | 0.01 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铬 | <0.004 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 六价铬 | <0.004 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[9 empty] | 总砷 | 0.0014 | 0.0011 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铅 | <0.001 | <0.001 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 悬浮物 | 175 | 8 | 10 | mg/L | 是
[9 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.00038 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 粪大肠菌群数 | 13000000 | <20 | 1000 | 个/L | 是
[9 empty] | 氨氮 | 17.1 | 0.58 | 5 | mg/L | 是
[9 empty] | 总氮 | 18.2 | 8.8 | 15 | mg/L | 是
[9 empty] | 石油类 | 0.07 | <0.04 | 1 | mg/L | 是
[9 empty] | 动植物油 | 0.16 | <0.04 | 1 | mg/L | 是
定兴县 | 定兴镇污水处理厂 | 拒马河 | 2018-11-13 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2006 年1 月1 日起建设的/水温>12度/一级A 标准 | 20000 |  | 5300.00 | PH值 | 6.85 | 6.87 | 6-9 | 无量纲 | 是
[9 empty] | 生化需氧量 | 107 | 2.6 | 10 | mg/L | 是
[9 empty] | 总磷 | 4.92 | 0.18 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 化学需氧量 | 175 | 16 | 50 | mg/L | 是
[9 empty] | 色度 | 200 | 5 | 30 | 倍 | 是
[9 empty] | 总汞 | 0.00025 | 0.00008 | 0.001 | mg/L | 是
[9 empty] | 总镉 | <0.0001 | <0.0001 | 0.01 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铬 | <0.004 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 六价铬 | <0.004 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[9 empty] | 总砷 | 0.0004 | <0.0003 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铅 | <0.001 | <0.001 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 悬浮物 | 250 | 8 | 10 | mg/L | 是
[9 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.44 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 粪大肠菌群数 | 35000000 | <20 | 1000 | 个/L | 是
[9 empty] | 氨氮 | 34.7 | 1.16 | 5 | mg/L | 是
[9 empty] | 总氮 | 43.2 | 10.9 | 15 | mg/L | 是
[9 empty] | 石油类 | 0.2 | <0.04 | 1 | mg/L | 是
[9 empty] | 动植物油 | <0.04 | 0.04 | 1 | mg/L | 是
唐 县 | 唐县污水处理厂 | 瀑河 | 2018-11-19 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2006 年1 月1 日起建设的/水温≤12度/一级A 标准 | 20000 |  | 12000.00 | PH值 | 6.81 | 7.12 | 6-9 | 无量纲 | 是
[9 empty] | 生化需氧量 | 115 | 2.4 | 10 | mg/L | 是
[9 empty] | 总磷 | 10.2 | 0.07 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 化学需氧量 | 211 | 36 | 50 | mg/L | 是
[9 empty] | 色度 | 500 | 10 | 30 | 倍 | 是
[9 empty] | 总汞 | 0.00073 | 0.00006 | 0.001 | mg/L | 是
[9 empty] | 总镉 | <0.0001 | <0.0001 | 0.01 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铬 | <0.004 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 六价铬 | <0.004 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[9 empty] | 总砷 | 0.001 | 0.0007 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铅 | <0.001 | <0.001 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 悬浮物 | 165 | 8 | 10 | mg/L | 是
[9 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.4 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 粪大肠菌群数 | 79000000 | <20 | 1000 | 个/L | 是
[9 empty] | 氨氮 | 38.6 | 0.588 | 8 | mg/L | 是
[9 empty] | 总氮 | 39.6 | 9.02 | 15 | mg/L | 是
[9 empty] | 石油类 | 0.48 | <0.04 | 1 | mg/L | 是
[9 empty] | 动植物油 | 0.51 | <0.04 | 1 | mg/L | 是
高阳县 | 联合环境水务（高阳）有限公司 | 珠龙河 | 2018-09-12 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2006 年1 月1 日起建设的/水温>12度/一级A 标准 | 60000 |  | 180000.00 | PH值 | 8.61 | 8.31 | 6-9 | 无量纲 | 是
[9 empty] | 生化需氧量 | 66.6 | 1.8 | 10 | mg/L | 是
[9 empty] | 总磷 | 3.18 | 0.16 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 化学需氧量 | 387 | 32 | 50 | mg/L | 是
[9 empty] | 色度 | 200 | 5 | 30 | 倍 | 是
[9 empty] | 总汞 | 0.00021 | 0.00013 | 0.001 | mg/L | 是
[9 empty] | 总镉 | <0.00005 | <0.00005 | 0.01 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铬 | <0.004 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 六价铬 | <0.004 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[9 empty] | 总砷 | 0.0014 | 0.0009 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铅 | 0.0001 | <0.00009 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 悬浮物 | 80 | 6 | 10 | mg/L | 是
[9 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.522 | 0.067 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 粪大肠菌群数 | 340000 | <20 | 1000 | 个/L | 是
[9 empty] | 氨氮 | 13.4 | 0.447 | 5 | mg/L | 是
[9 empty] | 总氮 | 14.7 | 3.33 | 15 | mg/L | 是
[9 empty] | 石油类 | 0.23 | <0.04 | 1 | mg/L | 是
[9 empty] | 动植物油 | 0.54 | <0.04 | 1 | mg/L | 是
涞源县 | 涞源县污水处理厂 | 拒马河 | 2018-11-27 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2005 年12 月31 日前建设的/水温≤12度/一级B标准 | 25000 |  | 20000.00 | PH值 | 7.09 | 8.34 | 6-9 | 无量纲 | 是
[9 empty] | 生化需氧量 | 102 | 1.4 | 20 | mg/L | 是
[9 empty] | 总磷 | 2.7 | 0.31 | 1.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 化学需氧量 | 80 | 7 | 60 | mg/L | 是
[9 empty] | 色度 | 200 | 5 | 30 | 倍 | 是
[9 empty] | 总汞 | 0.00095 | <0.00004 | 0.001 | mg/L | 是
[9 empty] | 总镉 | <0.0001 | <0.0001 | 0.01 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铬 | <0.004 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 六价铬 | <0.004 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[9 empty] | 总砷 | 0.0005 | 0.0005 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铅 | <0.001 | <0.001 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 悬浮物 | 135 | 9 | 20 | mg/L | 是
[9 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.44 | 0.07 | 1 | mg/L | 是
[9 empty] | 粪大肠菌群数 | 24000000 | <20 | 10000 | 个/L | 是
[9 empty] | 氨氮 | 34 | 2.22 | 15 | mg/L | 是
[9 empty] | 总氮 | 36.7 | 5.08 | 20 | mg/L | 是
[9 empty] | 石油类 | 0.09 | <0.04 | 3 | mg/L | 是
[9 empty] | 动植物油 | 0.15 | 0.04 | 3 | mg/L | 是
望都县 | 望都清源排水有限公司 | 大清河 | 2018-07-04 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2006 年1 月1 日起建设的/水温>12度/一级A 标准 | 15000 |  |  | PH值 | 8.25 | 8.52 | 6-9 | 无量纲 | 是
[9 empty] | 生化需氧量 | 54.7 | 7.1 | 10 | mg/L | 是
[9 empty] | 总磷 | 2.76 | 0.052 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 化学需氧量 | 125 | 21 | 50 | mg/L | 是
[9 empty] | 色度 | 200 | 20 | 30 | 倍 | 是
[9 empty] | 总汞 | 0.00008 | <0.00004 | 0.001 | mg/L | 是
[9 empty] | 总镉 | <0.00005 | <0.00005 | 0.01 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铬 | <0.004 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 六价铬 | <0.004 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[9 empty] | 总砷 | 0.0006 | 0.0004 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铅 | 0.00024 | 0.00016 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 悬浮物 | 96 | 5 | 10 | mg/L | 是
[9 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.601 | 0.05 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 粪大肠菌群数 | 21000000 | <20 | 1000 | 个/L | 是
[9 empty] | 氨氮 | 37 | 2.68 | 5 | mg/L | 是
[9 empty] | 总氮 | 38.2 | 14.2 | 15 | mg/L | 是
[9 empty] | 石油类 | 0.15 | <0.04 | 1 | mg/L | 是
[9 empty] | 动植物油 | 0.34 | <0.04 | 1 | mg/L | 是
易 县 | 易县钰泉城市建设开发有限公司 | 中易水 | 2018-09-11 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2006 年1 月1 日起建设的/水温>12度/一级B 标准 | 20000 |  | 25000.00 | PH值 | 7.45 | 7.38 | 6-9 | 无量纲 | 是
[9 empty] | 生化需氧量 | 72.6 | 0.8 | 20 | mg/L | 是
[9 empty] | 总磷 | 2.09 | 0.395 | 1 | mg/L | 是
[9 empty] | 化学需氧量 | 145 | 9 | 60 | mg/L | 是
[9 empty] | 色度 | 200 | 2 | 30 | 倍 | 是
[9 empty] | 总汞 | 0.00016 | 0.00012 | 0.001 | mg/L | 是
[9 empty] | 总镉 | <0.00005 | <0.00005 | 0.01 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铬 | <0.004 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 六价铬 | <0.004 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[9 empty] | 总砷 | 0.0022 | 0.0006 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铅 | <0.00009 | <0.00009 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 悬浮物 | 80 | 6 | 20 | mg/L | 是
[9 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.62 | 0.063 | 1 | mg/L | 是
[9 empty] | 粪大肠菌群数 | 24000000 | 940 | 10000 | 个/L | 是
[9 empty] | 氨氮 | 24.4 | 0.595 | 8 | mg/L | 是
[9 empty] | 总氮 | 26.2 | 13.5 | 20 | mg/L | 是
[9 empty] | 石油类 | 0.06 | <0.04 | 3 | mg/L | 是
[9 empty] | 动植物油 | 0.09 | <0.04 | 3 | mg/L | 是
曲阳县 | 曲阳县大通污水处理有限公司 | 沙河总干渠 | 2018-11-29 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2006 年1 月1 日起建设的/水温>12度/一级A 标准 | 20000 |  | 19000.00 | PH值 | 7.17 | 7.15 | 6-9 | 无量纲 | 是
[9 empty] | 生化需氧量 | 186 | 1.6 | 10 | mg/L | 是
[9 empty] | 总磷 | 3.46 | 0.25 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 化学需氧量 | 281 | 11 | 50 | mg/L | 是
[9 empty] | 色度 | 500 | 10 | 30 | 倍 | 是
[9 empty] | 总汞 | 0.00005 | 0.00005 | 0.001 | mg/L | 是
[9 empty] | 总镉 | <0.0001 | <0.0001 | 0.01 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铬 | <0.004 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 六价铬 | <0.004 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[9 empty] | 总砷 | 0.0006 | 0.0005 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铅 | <0.001 | <0.001 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 悬浮物 | 160 | 9 | 10 | mg/L | 是
[9 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.42 | 0.08 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 粪大肠菌群数 | 54000000 | 790 | 1000 | 个/L | 是
[9 empty] | 氨氮 | 29.6 | 0.704 | 5 | mg/L | 是
[9 empty] | 总氮 | 32.4 | 13 | 15 | mg/L | 是
[9 empty] | 石油类 | 0.71 | <0.04 | 1 | mg/L | 是
[9 empty] | 动植物油 | 0.81 | <0.04 | 1 | mg/L | 是
蠡 县 | 蠡县北郭丹污水处理站 | 珠龙河 | 2018-09-12 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2006 年1 月1 日起建设的/水温>12度/一级A 标准 | 20000 |  | 4859.00 | PH值 | 7.56 | 7.77 | 6-9 | 无量纲 | 是
[9 empty] | 生化需氧量 | 20.6 | 1 | 10 | mg/L | 是
[9 empty] | 总磷 | 1.69 | 0.441 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 化学需氧量 | 161 | 48 | 50 | mg/L | 是
[9 empty] | 色度 | 50 | 5 | 30 | 倍 | 是
[9 empty] | 总汞 | 0.00009 | 0.00007 | 0.001 | mg/L | 是
[9 empty] | 总镉 | <0.00005 | <0.00005 | 0.01 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铬 | <0.004 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 六价铬 | <0.004 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[9 empty] | 总砷 | 0.0024 | 0.0016 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铅 | <0.00009 | <0.00009 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 悬浮物 | 95 | 6 | 10 | mg/L | 是
[9 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.545 | 0.06 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 粪大肠菌群数 | 230000 | <20 | 1000 | 个/L | 是
[9 empty] | 氨氮 | 8.1 | 0.738 | 5 | mg/L | 是
[9 empty] | 总氮 | 11 | 8.43 | 15 | mg/L | 是
[9 empty] | 石油类 | 0.45 | <0.04 | 1 | mg/L | 是
[9 empty] | 动植物油 | <0.04 | <0.04 | 1 | mg/L | 是
蠡 县 | 蠡县大百尺污水处理厂 | 珠龙河 | 2018-09-12 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2005 年12 月31 日前建设的/水温>12度/一级A标准 | 5000 |  | 2500.00 | PH值 | 7.37 | 7.59 | 6-9 | 无量纲 | 是
[9 empty] | 生化需氧量 | 85.6 | 1.3 | 10 | mg/L | 是
[9 empty] | 总磷 | 0.361 | 0.028 | 1 | mg/L | 是
[9 empty] | 化学需氧量 | 226 | 34 | 50 | mg/L | 是
[9 empty] | 色度 | 100 | 5 | 30 | 倍 | 是
[9 empty] | 总汞 | 0.00005 | 0.00005 | 0.001 | mg/L | 是
[9 empty] | 总镉 | <0.00005 | <0.00005 | 0.01 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铬 | <0.004 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 六价铬 | <0.004 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[9 empty] | 总砷 | 0.0008 | 0.0003 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铅 | <0.00009 | <0.00009 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 悬浮物 | 85 | 9 | 10 | mg/L | 是
[9 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.663 | 0.079 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 粪大肠菌群数 | 50000 | 110 | 1000 | mg/L | 是
[9 empty] | 氨氮 | 12.4 | 0.23 | 5 | mg/L | 是
[9 empty] | 总氮 | 14 | 5.61 | 15 | mg/L | 是
[9 empty] | 石油类 | 0.11 | <0.04 | 1 | mg/L | 是
[9 empty] | 动植物油 | 0.16 | <0.04 | 1 | mg/L | 是
蠡 县 | 蠡县留史镇污水处理有限公司 | 珠龙河 | 2018-09-12 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2006 年1 月1 日起建设的/水温>12度/一级A 标准 | 20000 |  | 5000.00 | PH值 | 7.38 | 7.71 | 6-9 | 无量纲 | 是
[9 empty] | 生化需氧量 | 106 | 5.3 | 10 | mg/L | 是
[9 empty] | 总磷 | 0.989 | 0.132 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 化学需氧量 | 266 | 28 | 50 | mg/L | 是
[9 empty] | 色度 | 100 | 5 | 30 | 倍 | 是
[9 empty] | 总汞 | 0.0001 | 0.00007 | 0.001 | mg/L | 是
[9 empty] | 总镉 | <0.00005 | <0.00005 | 0.01 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铬 | <0.004 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 六价铬 | <0.004 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[9 empty] | 总砷 | 0.001 | 0.0003 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铅 | <0.00009 | <0.00009 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 悬浮物 | 130 | 6 | 10 | mg/L | 是
[9 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.542 | 0.06 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 粪大肠菌群数 | 4900000 | 790 | 1000 | 个/L | 是
[9 empty] | 氨氮 | 24 | 0.19 | 5 | mg/L | 是
[9 empty] | 总氮 | 25.3 | 7.02 | 15 | mg/L | 是
[9 empty] | 石油类 | 0.41 | <0.04 | 1 | mg/L | 是
[9 empty] | 动植物油 | 0.07 | <0.04 | 1 | mg/L | 是
蠡 县 | 蠡县污水处理有限公司 | 漕河 | 2018-09-12 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2006 年1 月1 日起建设的/水温>12度/一级A 标准 | 30000 |  | 27000.00 | PH值 | 8.91 | 7.75 | 6-9 | 无量纲 | 是
[9 empty] | 生化需氧量 | 90.6 | <0.5 | 10 | mg/L | 是
[9 empty] | 总磷 | 2.49 | 0.353 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 化学需氧量 | 210 | 21 | 50 | mg/L | 是
[9 empty] | 色度 | 200 | 2 | 30 | 倍 | 是
[9 empty] | 总汞 | 0.00005 | <0.00004 | 0.001 | mg/L | 是
[9 empty] | 总镉 | <0.00005 | <0.00005 | 0.01 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铬 | <0.004 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 六价铬 | <0.004 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[9 empty] | 总砷 | 0.0009 | 0.0008 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铅 | <0.00009 | <0.00009 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 悬浮物 | 100 | 6 | 10 | mg/L | 是
[9 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.701 | 0.087 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 粪大肠菌群数 | 2300000 | <20 | 1000 | 个/L | 是
[9 empty] | 氨氮 | 4.96 | 0.235 | 5 | mg/L | 是
[9 empty] | 总氮 | 8.04 | 5.83 | 15 | mg/L | 是
[9 empty] | 石油类 | 0.2 | <0.04 | 1 | mg/L | 是
[9 empty] | 动植物油 | <0.04 | 0.04 | 1 | mg/L | 是
蠡 县 | 蠡县辛兴纺织城综合开发有限公司 | 珠龙河 | 2018-09-12 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2006 年1 月1 日起建设的/水温>12度/一级A 标准 | 20000 |  | 20000.00 | PH值 | 7.48 | 7.82 | 6-9 | 无量纲 | 是
[9 empty] | 生化需氧量 | 10.8 | 2.3 | 10 | mg/L | 是
[9 empty] | 总磷 | 0.682 | 0.103 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 化学需氧量 | 97 | 35 | 50 | mg/L | 是
[9 empty] | 色度 | 100 | 10 | 30 | 倍 | 是
[9 empty] | 总汞 | 0.00012 | 0.00012 | 0.001 | mg/L | 是
[9 empty] | 总镉 | <0.00005 | <0.00005 | 0.01 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铬 | <0.004 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 六价铬 | <0.004 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[9 empty] | 总砷 | 0.0014 | 0.0005 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铅 | <0.00009 | <0.00009 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 悬浮物 | 110 | 8 | 10 | mg/L | 是
[9 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.606 | 0.075 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 粪大肠菌群数 | 23000 | <20 | 1000 | 个/L | 是
[9 empty] | 氨氮 | 1.74 | 0.184 | 5 | mg/L | 是
[9 empty] | 总氮 | 10.3 | 7.13 | 15 | mg/L | 是
[9 empty] | 石油类 | 0.07 | <0.04 | 1 | mg/L | 是
[9 empty] | 动植物油 | 0.16 | <0.04 | 1 | mg/L | 是
顺平县 | 顺平县清源污水处理有限公司 | 瀑河 | 2018-11-15 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2006 年1 月1 日起建设的/水温>12度/一级A 标准 | 10000 |  | 5500.00 | PH值 | 6.39 | 7.92 | 6-9 | 无量纲 | 是
[9 empty] | 生化需氧量 | 430 | 2.3 | 10 | mg/L | 是
[9 empty] | 总磷 | 20.3 | 0.25 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 化学需氧量 | 648 | 16 | 50 | mg/L | 是
[9 empty] | 色度 | 500 | 10 | 30 | 倍 | 是
[9 empty] | 总汞 | 0.0002 | 0.00009 | 0.001 | mg/L | 是
[9 empty] | 总镉 | 0.0025 | 0.0003 | 0.01 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铬 | <0.004 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 六价铬 | <0.004 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[9 empty] | 总砷 | 0.0005 | 0.0005 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铅 | 0.007 | 0.006 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 悬浮物 | 155 | 7 | 10 | mg/L | 是
[9 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.33 | <0.005 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 粪大肠菌群数 | 92000000 | <20 | 1000 | 个/L | 是
[9 empty] | 氨氮 | 26 | 0.347 | 5 | mg/L | 是
[9 empty] | 总氮 | 48.4 | 5.82 | 15 | mg/L | 是
[9 empty] | 石油类 | 0.11 | <0.04 | 1 | mg/L | 是
[9 empty] | 动植物油 | 0.16 | <0.04 | 1 | mg/L | 是
顺平县 | 顺平县清源污水处理有限公司二期 | 海滦河流域--海河流域 | 2018-11-15 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2006 年1 月1 日起建设的/水温>12度/一级A 标准 | 10000 |  | 18000.00 | PH值 | 6.81 | 7.26 | 6-9 | 无量纲 | 是
[9 empty] | 生化需氧量 | 126 | 2.5 | 10 | mg/L | 是
[9 empty] | 总磷 | 3.63 | 0.18 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 化学需氧量 | 212 | 11 | 50 | mg/L | 是
[9 empty] | 色度 | 200 | 2 | 30 | 倍 | 是
[9 empty] | 总汞 | 0.00015 | 0.00014 | 0.001 | mg/L | 是
[9 empty] | 总镉 | <0.0001 | 0.0004 | 0.01 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铬 | <0.004 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 六价铬 | <0.004 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[9 empty] | 总砷 | <0.0003 | <0.0003 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铅 | <0.001 | <0.001 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 悬浮物 | 135 | 7 | 10 | mg/L | 是
[9 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.37 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 粪大肠菌群数 | 79000000 | <20 | 1000 | 个/L | 是
[9 empty] | 氨氮 | 38.3 | 1.13 | 5 | mg/L | 是
[9 empty] | 总氮 | 44.5 | 4.5 | 15 | mg/L | 是
[9 empty] | 石油类 | 0.41 | <0.04 | 1 | mg/L | 是
[9 empty] | 动植物油 | 0.07 | 0.05 | 1 | mg/L | 是
博野县 | 博野县大通污水处理有限公司 | 沙河总干渠 | 2018-11-21 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2006 年1 月1 日起建设的/水温>12度/一级A 标准 | 10000 |  | 10000.00 | PH值 | 7.29 | 7.2 | 6-9 | 无量纲 | 是
[9 empty] | 生化需氧量 | 85.5 | 1.4 | 10 | mg/L | 是
[9 empty] | 总磷 | 1.18 | 0.2 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 化学需氧量 | 124 | 23 | 50 | mg/L | 是
[9 empty] | 色度 | 200 | 10 | 30 | 倍 | 是
[9 empty] | 总汞 | 0.00015 | 0.00014 | 0.001 | mg/L | 是
[9 empty] | 总镉 | <0.0001 | <0.0001 | 0.01 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铬 | <0.004 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 六价铬 | <0.004 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[9 empty] | 总砷 | 0.0099 | 0.0004 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铅 | <0.001 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 悬浮物 | 120 | 8 | 10 | mg/L | 是
[9 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.43 | 0.05 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 粪大肠菌群数 | 54000000 | <20 | 1000 | 个/L | 是
[9 empty] | 氨氮 | 12.1 | 0.968 | 5 | mg/L | 是
[9 empty] | 总氮 | 13.9 | 11.2 | 15 | mg/L | 是
[9 empty] | 石油类 | 0.52 | <0.04 | 1 | mg/L | 是
[9 empty] | 动植物油 | 1 | 0.13 | 1 | mg/L | 是
白沟新城区 | 高碑店市白沟镇污水处理厂 | 大清河 | 2018-01-18 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2006 年1 月1 日起建设的/水温≤12度/一级A 标准 | 30000 |  | 29000.00 | PH值 | 7.42 | 7.53 | 6-9 | 无量纲 | 是
[9 empty] | 生化需氧量 | 95.5 | 5.4 | 10 | mg/L | 是
[9 empty] | 总磷 | 3.29 | 0.226 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 化学需氧量 | 158 | 21 | 50 | mg/L | 是
[9 empty] | 色度 | 200 | 10 | 30 | 倍 | 是
[9 empty] | 总汞 | 0.00009 | <0.00004 | 0.001 | mg/L | 是
[9 empty] | 总镉 | 0.0002 | <0.0001 | 0.01 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铬 | <0.004 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 六价铬 | <0.004 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[9 empty] | 总砷 | 0.0005 | 0.0004 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铅 | 0.003 | <0.001 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 悬浮物 | 174 | 8 | 10 | mg/L | 是
[9 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.438 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 粪大肠菌群数 | 24000000 | <20 | 1000 | 个/L | 是
[9 empty] | 氨氮 | 29.9 | 1.48 | 8 | mg/L | 是
[9 empty] | 总氮 | 33.9 | 3.68 | 15 | mg/L | 是
[9 empty] | 石油类 | <0.04 | <0.04 | 1 | mg/L | 是
[9 empty] | 动植物油 | 0.17 | <0.04 | 1 | mg/L | 是
涿州市 | 中科国益水务有限公司（开发区分厂） | 拒马河 | 2018-11-28 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2006 年1 月1 日起建设的/水温>12度/一级A 标准 | 5000 |  | 15800.00 | PH值 | 6.71 | 6.74 | 6-9 | 无量纲 | 是
[9 empty] | 生化需氧量 | 200 | 2.5 | 10 | mg/L | 是
[9 empty] | 总磷 | 3.71 | 0.11 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 化学需氧量 | 165 | 23 | 50 | mg/L | 是
[9 empty] | 色度 | 1000 | 10 | 30 | 倍 | 是
[9 empty] | 总汞 | 0.00008 | 0.00006 | 0.001 | mg/L | 是
[9 empty] | 总镉 | <0.0001 | <0.0001 | 0.01 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铬 | <0.004 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 六价铬 | <0.004 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[9 empty] | 总砷 | 0.0013 | 0.0004 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铅 | <0.001 | <0.001 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 悬浮物 | 175 | 7 | 10 | mg/L | 是
[9 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.45 | 0.06 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 粪大肠菌群数 | 350000000 | 940 | 1000 | 个/L | 是
[9 empty] | 氨氮 | 21.3 | 0.608 | 5 | mg/L | 是
[9 empty] | 总氮 | 34.5 | 4.65 | 15 | mg/L | 是
[9 empty] | 石油类 | 0.06 | <0.04 | 1 | mg/L | 是
[9 empty] | 动植物油 | 0.16 | <0.04 | 1 | mg/L | 是
涿州市 | 涿州市松林店污水处理厂 | 拒马河 | 2018-11-29 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2006 年1 月1 日起建设的/水温>12度/一级A 标准 | 20000 |  | 6500.00 | PH值 | 6.53 | 7.05 | 6-9 | 无量纲 | 是
[9 empty] | 生化需氧量 | 199 | 4.8 | 10 | mg/L | 是
[9 empty] | 总磷 | 2.92 | 0.12 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 化学需氧量 | 426 | 29 | 50 | mg/L | 是
[9 empty] | 色度 | 500 | 10 | 30 | 倍 | 是
[9 empty] | 总汞 | 0.00098 | <0.00004 | 0.001 | mg/L | 是
[9 empty] | 总镉 | <0.0001 | <0.0001 | 0.01 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铬 | <0.004 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 六价铬 | <0.004 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[9 empty] | 总砷 | 0.0022 | 0.0006 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铅 | <0.001 | <0.001 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 悬浮物 | 165 | 8 | 10 | mg/L | 是
[9 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.42 | 0.06 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 粪大肠菌群数 | 130000000 | 790 | 1000 | 个/L | 是
[9 empty] | 氨氮 | 37.2 | 2 | 5 | mg/L | 是
[9 empty] | 总氮 | 40.7 | 4.37 | 15 | mg/L | 是
[9 empty] | 石油类 | 0.06 | <0.04 | 1 | mg/L | 是
[9 empty] | 动植物油 | 0.14 | <0.04 | 1 | mg/L | 是
涿州市 | 涿州中科国益水务有限公司（东厂） | 拒马河 | 2018-11-28 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2006 年1 月1 日起建设的/水温>12度/一级A 标准 | 40000 |  | 33000.00 | PH值 | 6.76 | 6.86 | 6-9 | 无量纲 | 是
[9 empty] | 生化需氧量 | 150 | 4.1 | 10 | mg/L | 是
[9 empty] | 总磷 | 4.19 | 0.07 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 化学需氧量 | 237 | 25 | 50 | mg/L | 是
[9 empty] | 色度 | 1000 | 10 | 30 | 倍 | 是
[9 empty] | 总汞 | 0.00008 | 0.00005 | 0.001 | mg/L | 是
[9 empty] | 总镉 | <0.0001 | <0.0001 | 0.01 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铬 | <0.004 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 六价铬 | <0.004 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[9 empty] | 总砷 | 0.0007 | 0.0006 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铅 | <0.001 | <0.001 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 悬浮物 | 150 | 7 | 10 | mg/L | 是
[9 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.45 | 0.05 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 粪大肠菌群数 | 540000000 | 490 | 1000 | 个/L | 是
[9 empty] | 氨氮 | 24.3 | 0.684 | 5 | mg/L | 是
[9 empty] | 总氮 | 36.5 | 5.63 | 15 | mg/L | 是
[9 empty] | 石油类 | 0.96 | <0.04 | 1 | mg/L | 是
[9 empty] | 动植物油 | 0.58 | <0.04 | 1 | mg/L | 是
涿州市 | 涿州中科国益水务有限公司（西厂） | 拒马河 | 2018-11-28 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2006 年1 月1 日起建设的/水温>12度/一级A 标准 | 40000 |  | 32700.00 | PH值 | 6.91 | 6.72 | 6-9 | 无量纲 | 是
[9 empty] | 生化需氧量 | 197 | 2.5 | 10 | mg/L | 是
[9 empty] | 总磷 | 8.47 | 0.06 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 化学需氧量 | 365 | 26 | 50 | mg/L | 是
[9 empty] | 色度 | 1000 | 10 | 30 | 倍 | 是
[9 empty] | 总汞 | 0.00017 | 0.00004 | 0.001 | mg/L | 是
[9 empty] | 总镉 | <0.0001 | <0.0001 | 0.01 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铬 | <0.004 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 六价铬 | <0.004 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[9 empty] | 总砷 | 0.0005 | 0.0004 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铅 | <0.001 | <0.001 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 悬浮物 | 150 | 8 | 10 | mg/L | 是
[9 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.42 | 0.06 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 粪大肠菌群数 | 130000000 | 20 | 1000 | 个/L | 是
[9 empty] | 氨氮 | 29.5 | 0.881 | 5 | mg/L | 是
[9 empty] | 总氮 | 39.8 | 8.39 | 15 | mg/L | 是
[9 empty] | 石油类 | 0.7 | <0.04 | 1 | mg/L | 是
[9 empty] | 动植物油 | 0.86 | <0.04 | 1 | mg/L | 是
安国市 | 安国创业水务有限公司 | 大清河 | 2018-11-21 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2006 年1 月1 日起建设的/水温>12度/一级B 标准 | 30000 |  | 29500.00 | PH值 | 7.16 | 7.23 | 6-9 | 无量纲 | 是
[9 empty] | 生化需氧量 | 105 | 2.7 | 20 | mg/L | 是
[9 empty] | 总磷 | 1.03 | 0.71 | 1 | mg/L | 是
[9 empty] | 化学需氧量 | 36 | 20 | 60 | mg/L | 是
[9 empty] | 色度 | 200 | 5 | 30 | 倍 | 是
[9 empty] | 总汞 | 0.00017 | 0.00015 | 0.001 | mg/L | 是
[9 empty] | 总镉 | <0.0001 | <0.0001 | 0.01 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铬 | <0.004 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 六价铬 | <0.004 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[9 empty] | 总砷 | 0.0068 | 0.0039 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铅 | <0.001 | <0.001 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 悬浮物 | 135 | 8 | 20 | mg/L | 是
[9 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.42 | 0.06 | 1 | mg/L | 是
[9 empty] | 粪大肠菌群数 | 92000000 | 230 | 10000 | 个/L | 是
[9 empty] | 氨氮 | 8.9 | 0.052 | 8 | mg/L | 是
[9 empty] | 总氮 | 10.4 | 2.71 | 20 | mg/L | 是
[9 empty] | 石油类 | 0.05 | 0.05 | 3 | mg/L | 是
[9 empty] | 动植物油 | 0.44 | <0.04 | 3 | mg/L | 是
安国市 | 安国市第二污水处理厂 | 沙河总干渠 | 2018-11-21 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2006 年1 月1 日起建设的/水温>12度/一级A 标准 | 50000 |  | 50000.00 | PH值 | 7.16 | 7.31 | 6-9 | 无量纲 | 是
[9 empty] | 生化需氧量 | 94.8 | 1.7 | 10 | mg/L | 是
[9 empty] | 总磷 | 0.93 | 0.16 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 化学需氧量 | 44 | 14 | 50 | mg/L | 是
[9 empty] | 色度 | 100 | 2 | 30 | 倍 | 是
[9 empty] | 总汞 | 0.00032 | 0.00021 | 0.001 | mg/L | 是
[9 empty] | 总镉 | <0.0001 | <0.0001 | 0.01 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铬 | <0.004 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 六价铬 | <0.004 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[9 empty] | 总砷 | 0.0071 | 0.0042 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铅 | <0.001 | <0.001 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 悬浮物 | 125 | 8 | 10 | mg/L | 是
[9 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.49 | 0.07 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 粪大肠菌群数 | 92000000 | <20 | 1000 | 个/L | 是
[9 empty] | 氨氮 | 6.87 | 0.2 | 5 | mg/L | 是
[9 empty] | 总氮 | 13.1 | 7.44 | 15 | mg/L | 是
[9 empty] | 石油类 | 0.08 | 0.06 | 1 | mg/L | 是
[9 empty] | 动植物油 | 0.06 | 0.07 | 1 | mg/L | 是
安国市 | 保定市百思特环境工程技术有限公司安国分公司 | 海滦河流域--海河流域 | 2018-11-21 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2006 年1 月1 日起建设的/水温>12度/一级A 标准 | 2600 |  | 15000.00 | PH值 | 6.74 | 7.16 | 6-9 | 无量纲 | 是
[9 empty] | 生化需氧量 | 142 | 1.6 | 10 | mg/L | 是
[9 empty] | 总磷 | 0.61 | 0.09 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 化学需氧量 | 119 | 17 | 50 | mg/L | 是
[9 empty] | 色度 | 200 | 10 | 30 | 倍 | 是
[9 empty] | 总汞 | 0.00022 | 0.00019 | 0.001 | mg/L | 是
[9 empty] | 总镉 | <0.0001 | <0.0001 | 0.01 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铬 | <0.004 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 六价铬 | <0.004 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[9 empty] | 总砷 | 0.0043 | 0.0004 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铅 | <0.001 | <0.001 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 悬浮物 | 205 | 9 | 10 | mg/L | 是
[9 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.47 | 0.08 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 粪大肠菌群数 | 54000000 | 790 | 1000 | 个/L | 是
[9 empty] | 氨氮 | 13.9 | 0.48 | 5 | mg/L | 是
[9 empty] | 总氮 | 16 | 1.54 | 15 | mg/L | 是
[9 empty] | 石油类 | 0.45 | 0.06 | 1 | mg/L | 是
[9 empty] | 动植物油 | 1.33 | 0.65 | 1 | mg/L | 是
安国市 | 河北嘉诚环境工程有限公司 | 沙河（大沙河） | 2018-11-21 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2006 年1 月1 日起建设的/水温>12度/一级A 标准 | 20000 |  | 25000.00 | PH值 | 7.25 | 7.4 | 6-9 | 无量纲 | 是
[9 empty] | 生化需氧量 | 64.9 | 1.8 | 10 | mg/L | 是
[9 empty] | 总磷 | 0.79 | 0.14 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 化学需氧量 | 40 | 11 | 50 | mg/L | 是
[9 empty] | 色度 | 100 | 5 | 30 | 倍 | 是
[9 empty] | 总汞 | 0.00019 | 0.00019 | 0.001 | mg/L | 是
[9 empty] | 总镉 | <0.0001 | <0.0001 | 0.01 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铬 | <0.004 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 六价铬 | <0.004 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[9 empty] | 总砷 | 0.0039 | 0.0015 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铅 | <0.001 | <0.001 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 悬浮物 | 180 | 7 | 10 | mg/L | 是
[9 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.06 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 粪大肠菌群数 | 9200 | <20 | 1000 | 个/L | 是
[9 empty] | 氨氮 | 0.156 | 0.072 | 5 | mg/L | 是
[9 empty] | 总氮 | 7.96 | 6.75 | 15 | mg/L | 是
[9 empty] | 石油类 | <0.04 | <0.04 | 1 | mg/L | 是
[9 empty] | 动植物油 | <0.04 | <0.04 | 1 | mg/L | 是
高碑店市 | 高碑店市污水处理厂 | 大清河 | 2018-11-26 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2006 年1 月1 日起建设的/水温≤12度/一级B 标准 | 40000 |  | 73000.00 | PH值 | 6.81 | 7.04 | 6-9 | 无量纲 | 是
[9 empty] | 生化需氧量 | 106 | 1.6 | 20 | mg/L | 是
[9 empty] | 总磷 | 2.68 | 0.2 | 1 | mg/L | 是
[9 empty] | 化学需氧量 | 119 | 10 | 60 | mg/L | 是
[9 empty] | 色度 | 200 | 5 | 30 | 倍 | 是
[9 empty] | 总汞 | 0.00029 | 0.00012 | 0.001 | mg/L | 是
[9 empty] | 总镉 | <0.0001 | <0.0001 | 0.01 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铬 | <0.004 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 六价铬 | <0.004 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[9 empty] | 总砷 | 0.0006 | 0.0004 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铅 | <0.001 | <0.001 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 悬浮物 | 205 | 9 | 20 | mg/L | 是
[9 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.41 | 0.08 | 1 | mg/L | 是
[9 empty] | 粪大肠菌群数 | 54000000 | <20 | 10000 | 个/L | 是
[9 empty] | 氨氮 | 19.9 | 0.456 | 15 | mg/L | 是
[9 empty] | 总氮 | 33.5 | 10.2 | 20 | mg/L | 是
[9 empty] | 石油类 | 0.7 | <0.04 | 3 | mg/L | 是
[9 empty] | 动植物油 | 0.86 | 0.06 | 3 | mg/L | 是
签发： |  |  |  | 审核： |  |  |  | 经办： |  |  |  | 第 页/共 页