**保定市污染源执法监测月报**

**2021年9月**

2021年9月

保定市环境监控中心

编制单位：保定市环境监控中心

编制人：

审核人：

审定人：

签发人：

**一、执法监测概况**

全市已核发排污许可证的企业共3386家，9月开展执法监测的企业50家，占发证企业总数量的1.5%；其中0家为涉废气VOCs排放企业。

1. 9月共监测发证企业87家，占发证企业总数量的2.6%，其中0家为涉废气VOCs排放企业，占监测总家数的0%。

9月监测废水排放（不含污水处理厂）的发证企业38家，达标率为100%；1-8月共监测4家，达标率为100%；

9月监测废气排放的发证企业17家，达标率为100%；1-8月共监测18家，达标率为100%；

9月开展监测的污水处理厂共5家，达标率为100%；1-8月共监测20家，达标率为100%；

9月监测无组织排放的发证企业14家，达标率为100%；1-8月共监测0家；

9月监测周边环境排放的发证企业0家；1-8月共监测0家；

9月监测噪声排放的发证企业0家；1-8月共监测0家；

**二、超标情况**

9月，我市开展监测的发证企业共超标0家。

**三、复测排污单位情况**

9月复测0家。

附表1 9月发证企业监测情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **行政区划(市)** | **发证企业数量** | **9月监测数量** | **9月监测涉废气VOCs企业数量** | **监测废水（不含污水处理厂）企业数量** | | **监测废气企业数量** | | **污水处理厂**  **数量** | | **监测无组织企业数量** | | **监测周边**  **环境企业数量** | | **监测噪声**  **企业数量** | |
| **9月开展家数** | **达标率（%）** | **9月开展家数** | **达标率（%）** | **9月开展家数** | **达标率（%）** | **9月开展家数** | **达标率（%）** | **9月开展家数** | **达标率（%）** | **9月开展家数** | **达标率（%）** |
| 保定市 | 3386 | 50 | 0 | 38 | 100 | 17 | 100 | 5 | 100 | 14 | 100 | 0 | / | 0 | / |

附表2 1-8月发证企业监测情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **行政区划(市)** | **发证企业数量** | **当年监测数量** | **当年监测涉废气VOCs企业数量** | **监测废水（不含污水处理厂）企业数量** | | **监测废气企业数量** | | **污水处理厂数量** | | **监测无组织企业数量** | | **监测周边环境企业数量** | | **监测噪声企业数量** | |
| **当年开展家数** | **达标率（%）** | **当年开展家数** | **达标率（%）** | **当年开展家数** | **达标率（%）** | **当年开展家数** | **达标率（%）** | **当年开展家数** | **达标率（%）** | **当年开展家数** | **达标率（%）** |
| 保定市 | 3386 | 42 | 0 | 4 | 100 | 18 | 100 | 20 | 100 | 0 | / | 0 | / | 0 | / |

附表3 9月执法监测结果

2021年9月污水处理厂监测结果

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **设区市** | **企业名称** | **行业类型** | **监测日期** | **监测点** | **流量(m3/s)** | **水温(℃)** | **生产负荷(%)** | **监测项目** | **排放浓度** | **单位** | **上限** | **下限** | **是否超标** | **超标倍数** |
| **保定市** | **保定市众泉水务有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-7-14** | **处理设施出口** | **0.404** | **26.4** | **/** | **总砷** | **0.0007** | **mg/L** | **0.1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市众泉水务有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-7-14** | **处理设施出口** | **0.404** | **26.4** | **/** | **总铅** | **<0.001** | **mg/L** | **0.1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市众泉水务有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-7-14** | **处理设施出口** | **0.404** | **26.4** | **/** | **悬浮物** | **7** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市众泉水务有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-7-14** | **处理设施出口** | **0.404** | **26.4** | **/** | **动植物油** | **<0.06** | **mg/L** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市众泉水务有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-7-14** | **处理设施出口** | **0.404** | **26.4** | **/** | **pH值** | **7.0** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市众泉水务有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-7-14** | **处理设施出口** | **0.404** | **26.4** | **/** | **色度** | **2** | **倍** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市众泉水务有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-7-14** | **处理设施出口** | **0.404** | **26.4** | **/** | **总氮（以N计）** | **5.06** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市众泉水务有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-7-14** | **处理设施出口** | **0.404** | **26.4** | **/** | **粪大肠菌群数** | **<20** | **MPN/L** | **1000** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市众泉水务有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-7-14** | **处理设施出口** | **0.404** | **26.4** | **/** | **五日生化需氧量** | **1.4** | **mg/L** | **6** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市众泉水务有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-7-14** | **处理设施出口** | **0.404** | **26.4** | **/** | **总磷** | **0.02** | **mg/L** | **0.3** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市众泉水务有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-7-14** | **处理设施出口** | **0.404** | **26.4** | **/** | **氨氮** | **0.107** | **mg/L** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市众泉水务有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-7-14** | **处理设施出口** | **0.404** | **26.4** | **/** | **化学需氧量** | **10** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市众泉水务有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-7-14** | **处理设施出口** | **0.404** | **26.4** | **/** | **阴离子表面活性剂** | **<0.05** | **mg/L** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市众泉水务有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-7-14** | **处理设施出口** | **0.404** | **26.4** | **/** | **总铬** | **<0.004** | **mg/L** | **0.1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市众泉水务有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-7-14** | **处理设施出口** | **0.404** | **26.4** | **/** | **石油类** | **<0.06** | **mg/L** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市众泉水务有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-7-14** | **处理设施出口** | **0.404** | **26.4** | **/** | **总镉** | **<0.0001** | **mg/L** | **0.01** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市众泉水务有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-7-14** | **处理设施出口** | **0.404** | **26.4** | **/** | **总汞** | **<0.00004** | **mg/L** | **0.001** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市众泉水务有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-7-14** | **处理设施出口** | **0.404** | **26.4** | **/** | **六价铬** | **<0.004** | **mg/L** | **0.05** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴镇污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2021-7-05** | **处理设施出口** | **0.11** | **27** | **/** | **总氮（以N计）** | **4.20** | **mg/L** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴镇污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2021-7-05** | **处理设施出口** | **0.11** | **27** | **/** | **总镉** | **<0.0001** | **mg/L** | **0.01** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴镇污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2021-7-05** | **处理设施出口** | **0.11** | **27** | **/** | **总汞** | **<0.00004** | **mg/L** | **0.001** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴镇污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2021-7-05** | **处理设施出口** | **0.11** | **27** | **/** | **化学需氧量** | **14** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴镇污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2021-7-05** | **处理设施出口** | **0.11** | **27** | **/** | **石油类** | **<0.06** | **mg/L** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴镇污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2021-7-05** | **处理设施出口** | **0.11** | **27** | **/** | **色度** | **4** | **倍** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴镇污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2021-7-05** | **处理设施出口** | **0.11** | **27** | **/** | **六价铬** | **<0.004** | **mg/L** | **0.05** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴镇污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2021-7-05** | **处理设施出口** | **0.11** | **27** | **/** | **悬浮物** | **7** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴镇污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2021-7-05** | **处理设施出口** | **0.11** | **27** | **/** | **总砷** | **0.0007** | **mg/L** | **0.1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴镇污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2021-7-05** | **处理设施出口** | **0.11** | **27** | **/** | **氨氮** | **0.278** | **mg/L** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴镇污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2021-7-05** | **处理设施出口** | **0.11** | **27** | **/** | **总磷** | **0.04** | **mg/L** | **0.3** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴镇污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2021-7-05** | **处理设施出口** | **0.11** | **27** | **/** | **pH值** | **7.0** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴镇污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2021-7-05** | **处理设施出口** | **0.11** | **27** | **/** | **总铬** | **<0.004** | **mg/L** | **0.1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴镇污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2021-7-05** | **处理设施出口** | **0.11** | **27** | **/** | **动植物油** | **<0.06** | **mg/L** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴镇污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2021-7-05** | **处理设施出口** | **0.11** | **27** | **/** | **阴离子表面活性剂** | **<0.05** | **mg/L** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴镇污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2021-7-05** | **处理设施出口** | **0.11** | **27** | **/** | **粪大肠菌群数** | **<20** | **MPN/L** | **1000** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴镇污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2021-7-05** | **处理设施出口** | **0.11** | **27** | **/** | **总铅** | **<0.001** | **mg/L** | **0.1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴镇污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2021-7-05** | **处理设施出口** | **0.11** | **27** | **/** | **五日生化需氧量** | **2.3** | **mg/L** | **6** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **葛洲坝水务（保定）有限公司唐县第二分公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-7-16** | **处理设施出口** | **0.014** | **28** | **/** | **五日生化需氧量** | **1.6** | **mg/L** | **6** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **葛洲坝水务（保定）有限公司唐县第二分公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-7-16** | **处理设施出口** | **0.014** | **28** | **/** | **化学需氧量** | **7** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **葛洲坝水务（保定）有限公司唐县第二分公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-7-16** | **处理设施出口** | **0.014** | **28** | **/** | **总镉** | **<0.0001** | **mg/L** | **0.01** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **葛洲坝水务（保定）有限公司唐县第二分公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-7-16** | **处理设施出口** | **0.014** | **28** | **/** | **粪大肠菌群数** | **170** | **MPN/L** | **1000** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **葛洲坝水务（保定）有限公司唐县第二分公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-7-16** | **处理设施出口** | **0.014** | **28** | **/** | **总磷** | **0.04** | **mg/L** | **0.3** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **葛洲坝水务（保定）有限公司唐县第二分公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-7-16** | **处理设施出口** | **0.014** | **28** | **/** | **动植物油** | **<0.06** | **mg/L** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **葛洲坝水务（保定）有限公司唐县第二分公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-7-16** | **处理设施出口** | **0.014** | **28** | **/** | **总砷** | **0.0008** | **mg/L** | **0.1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **葛洲坝水务（保定）有限公司唐县第二分公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-7-16** | **处理设施出口** | **0.014** | **28** | **/** | **总铬** | **<0.004** | **mg/L** | **0.1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **葛洲坝水务（保定）有限公司唐县第二分公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-7-16** | **处理设施出口** | **0.014** | **28** | **/** | **氨氮** | **0.460** | **mg/L** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **葛洲坝水务（保定）有限公司唐县第二分公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-7-16** | **处理设施出口** | **0.014** | **28** | **/** | **六价铬** | **<0.004** | **mg/L** | **0.05** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **葛洲坝水务（保定）有限公司唐县第二分公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-7-16** | **处理设施出口** | **0.014** | **28** | **/** | **色度** | **4** | **倍** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **葛洲坝水务（保定）有限公司唐县第二分公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-7-16** | **处理设施出口** | **0.014** | **28** | **/** | **石油类** | **<0.06** | **mg/L** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **葛洲坝水务（保定）有限公司唐县第二分公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-7-16** | **处理设施出口** | **0.014** | **28** | **/** | **阴离子表面活性剂** | **<0.05** | **mg/L** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **葛洲坝水务（保定）有限公司唐县第二分公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-7-16** | **处理设施出口** | **0.014** | **28** | **/** | **总汞** | **<0.00004** | **mg/L** | **0.001** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **葛洲坝水务（保定）有限公司唐县第二分公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-7-16** | **处理设施出口** | **0.014** | **28** | **/** | **总铅** | **<0.001** | **mg/L** | **0.1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **葛洲坝水务（保定）有限公司唐县第二分公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-7-16** | **处理设施出口** | **0.014** | **28** | **/** | **pH值** | **8.0** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **葛洲坝水务（保定）有限公司唐县第二分公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-7-16** | **处理设施出口** | **0.014** | **28** | **/** | **总氮（以N计）** | **2.93** | **mg/L** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **葛洲坝水务（保定）有限公司唐县第二分公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-7-16** | **处理设施出口** | **0.014** | **28** | **/** | **悬浮物** | **7** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县北郭丹污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-9-01** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总磷** | **0.11** | **mg/L** | **0.3** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县北郭丹污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-9-01** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮** | **0.514** | **mg/L** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县北郭丹污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-9-01** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **22** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县北郭丹污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-9-01** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **12.5** | **mg/L** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **安国市嘉诚污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-7-13** | **处理设施出口** | **0.278** | **29.1** | **/** | **pH值** | **7.3** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **安国市嘉诚污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-7-13** | **处理设施出口** | **0.278** | **29.1** | **/** | **总铬** | **<0.004** | **mg/L** | **0.1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **安国市嘉诚污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-7-13** | **处理设施出口** | **0.278** | **29.1** | **/** | **五日生化需氧量** | **2.1** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **安国市嘉诚污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-7-13** | **处理设施出口** | **0.278** | **29.1** | **/** | **粪大肠菌群数** | **<20** | **个/L** | **1000** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **安国市嘉诚污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-7-13** | **处理设施出口** | **0.278** | **29.1** | **/** | **总磷** | **0.04** | **mg/L** | **0.3** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **安国市嘉诚污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-7-13** | **处理设施出口** | **0.278** | **29.1** | **/** | **阴离子表面活性剂** | **<0.05** | **mg/L** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **安国市嘉诚污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-7-13** | **处理设施出口** | **0.278** | **29.1** | **/** | **总氮（以N计）** | **7.85** | **mg/L** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **安国市嘉诚污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-7-13** | **处理设施出口** | **0.278** | **29.1** | **/** | **总铅** | **<0.001** | **mg/L** | **0.1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **安国市嘉诚污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-7-13** | **处理设施出口** | **0.278** | **29.1** | **/** | **石油类** | **<0.06** | **mg/L** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **安国市嘉诚污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-7-13** | **处理设施出口** | **0.278** | **29.1** | **/** | **动植物油** | **<0.06** | **mg/L** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **安国市嘉诚污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-7-13** | **处理设施出口** | **0.278** | **29.1** | **/** | **化学需氧量** | **10** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **安国市嘉诚污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-7-13** | **处理设施出口** | **0.278** | **29.1** | **/** | **氨氮** | **0.082** | **mg/L** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **安国市嘉诚污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-7-13** | **处理设施出口** | **0.278** | **29.1** | **/** | **总镉** | **<0.0001** | **mg/L** | **0.01** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **安国市嘉诚污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-7-13** | **处理设施出口** | **0.278** | **29.1** | **/** | **总汞** | **0.00016** | **mg/L** | **0.001** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **安国市嘉诚污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-7-13** | **处理设施出口** | **0.278** | **29.1** | **/** | **总砷** | **0.0007** | **mg/L** | **0.1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **安国市嘉诚污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-7-13** | **处理设施出口** | **0.278** | **29.1** | **/** | **六价铬** | **<0.004** | **mg/L** | **0.05** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **安国市嘉诚污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-7-13** | **处理设施出口** | **0.278** | **29.1** | **/** | **悬浮物** | **6** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **安国市嘉诚污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-7-13** | **处理设施出口** | **0.278** | **29.1** | **/** | **色度** | **4** | **倍** | **30** | **/** | **否** | **/** |

2021年9月废水监测结果

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **设区市** | **企业名称** | **行业类型** | **监测日期** | **监测点** | **流量(m3/s)** | **水温(℃)** | **生产负荷(%)** | **监测项目** | **排放浓度** | **单位** | **上限** | **下限** | **是否超标** | **超标倍数** |
| **保定市** | **保定宝贝乳业有限公司** | **乳粉制造** | **2021-9-13** | **污水总排口** | **/** | **/** | **/** | **动植物油** | **0.34** | **mg/L** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定宝贝乳业有限公司** | **乳粉制造** | **2021-9-13** | **污水总排口** | **/** | **/** | **/** | **总氮** | **0.13** | **mg/L** | **70** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定宝贝乳业有限公司** | **乳粉制造** | **2021-9-13** | **污水总排口** | **/** | **/** | **/** | **总磷** | **<0.01** | **mg/L** | **7** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定宝贝乳业有限公司** | **乳粉制造** | **2021-9-13** | **污水总排口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **22** | **mg/L** | **500** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定宝贝乳业有限公司** | **乳粉制造** | **2021-9-13** | **污水总排口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **20** | **mg/L** | **190** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定宝贝乳业有限公司** | **乳粉制造** | **2021-9-13** | **污水总排口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **0.064** | **mg/L** | **45** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市翟老头食品有限责任公司** | **肉制品及副产品加工** | **2021-9-13** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **18** | **mg/L** | **190** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市翟老头食品有限责任公司** | **肉制品及副产品加工** | **2021-9-13** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **29** | **mg/L** | **500** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市翟老头食品有限责任公司** | **肉制品及副产品加工** | **2021-9-13** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **大肠菌群数** | **620** | **个/L** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市翟老头食品有限责任公司** | **肉制品及副产品加工** | **2021-9-13** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **3.7** | **mg/L** | **45** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市翟老头食品有限责任公司** | **肉制品及副产品加工** | **2021-9-13** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **五日生化需氧量** | **11.5** | **mg/L** | **300** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市翟老头食品有限责任公司** | **肉制品及副产品加工** | **2021-9-13** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **50.1** | **mg/L** | **70** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市翟老头食品有限责任公司** | **肉制品及副产品加工** | **2021-9-13** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **动植物油** | **<0.06** | **mg/L** | **60** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市翟老头食品有限责任公司** | **肉制品及副产品加工** | **2021-9-13** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **5.56** | **mg/L** | **8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市第一医院** | **综合医院** | **2021-8-24** | **处理设施外排口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **46** | **mg/L** | **60** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市第一医院** | **综合医院** | **2021-8-24** | **处理设施外排口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **7.28** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市第一医院** | **综合医院** | **2021-8-24** | **处理设施外排口** | **/** | **/** | **/** | **总磷** | **7.92** | **mg/L** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市第一医院** | **综合医院** | **2021-8-24** | **处理设施外排口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **200** | **mg/L** | **250** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市第一医院** | **综合医院** | **2021-8-24** | **处理设施外排口** | **/** | **/** | **/** | **总氮** | **69.1** | **mg/L** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市第一医院** | **综合医院** | **2021-8-24** | **处理设施外排口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **39.5** | **mg/L** | **45** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市第一医院** | **综合医院** | **2021-8-24** | **处理设施外排口** | **/** | **/** | **/** | **五日生化需氧量** | **80.3** | **mg/L** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市军威食品制造有限公司** | **其他未列明制造业** | **2021-8-14** | **污水总排口** | **/** | **/** | **/** | **总磷** | **0.37** | **mg/L** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市军威食品制造有限公司** | **其他未列明制造业** | **2021-8-14** | **污水总排口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **1.17** | **mg/L** | **45** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市军威食品制造有限公司** | **其他未列明制造业** | **2021-8-14** | **污水总排口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **61** | **mg/L** | **400** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市军威食品制造有限公司** | **其他未列明制造业** | **2021-8-14** | **污水总排口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **155** | **mg/L** | **500** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市军威食品制造有限公司** | **其他未列明制造业** | **2021-8-14** | **污水总排口** | **/** | **/** | **/** | **总氮** | **3.15** | **mg/L** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市军威食品制造有限公司** | **其他未列明制造业** | **2021-8-14** | **污水总排口** | **/** | **/** | **/** | **五日生化需氧量** | **62.2** | **mg/L** | **300** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市军威食品制造有限公司** | **其他未列明制造业** | **2021-8-14** | **污水总排口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **7.46** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市莲池肉类联合加工厂** | **屠宰及肉类加工** | **2021-8-24** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **动植物油** | **0.10** | **mg/L** | **60** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市莲池肉类联合加工厂** | **屠宰及肉类加工** | **2021-8-24** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **2.64** | **mg/L** | **8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市莲池肉类联合加工厂** | **屠宰及肉类加工** | **2021-8-24** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **2.39** | **mg/L** | **45** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市莲池肉类联合加工厂** | **屠宰及肉类加工** | **2021-8-24** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **五日生化需氧量** | **14.3** | **mg/L** | **300** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市莲池肉类联合加工厂** | **屠宰及肉类加工** | **2021-8-24** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **28.7** | **mg/L** | **70** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市莲池肉类联合加工厂** | **屠宰及肉类加工** | **2021-8-24** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **35** | **mg/L** | **500** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市莲池肉类联合加工厂** | **屠宰及肉类加工** | **2021-8-24** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **7.17** | **无量纲** | **8.5** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市莲池肉类联合加工厂** | **屠宰及肉类加工** | **2021-8-24** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **26** | **mg/L** | **350** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市南市区祝强造纸厂** | **机制纸及纸板制造** | **2021-8-14** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **6.11** | **mg/L** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市南市区祝强造纸厂** | **机制纸及纸板制造** | **2021-8-14** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **7.77** | **无量纲** | **9.5** | **6.5** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市南市区祝强造纸厂** | **机制纸及纸板制造** | **2021-8-14** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **五日生化需氧量** | **9.6** | **mg/L** | **300** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市南市区祝强造纸厂** | **机制纸及纸板制造** | **2021-8-14** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **0.56** | **mg/L** | **8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市南市区祝强造纸厂** | **机制纸及纸板制造** | **2021-8-14** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **24** | **mg/L** | **500** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市南市区祝强造纸厂** | **机制纸及纸板制造** | **2021-8-14** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **24** | **mg/L** | **400** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市南市区祝强造纸厂** | **机制纸及纸板制造** | **2021-8-14** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **0.155** | **mg/L** | **45** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市南市区祝强造纸厂** | **机制纸及纸板制造** | **2021-8-14** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **2** | **倍** | **64** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市无害化处理中心** | **环境卫生管理** | **2021-8-05** | **渗滤液外排口** | **0.0009** | **27.1** | **/** | **五日生化需氧量** | **3.0** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市无害化处理中心** | **环境卫生管理** | **2021-8-05** | **渗滤液外排口** | **0.0009** | **27.1** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **0.172** | **mg/L** | **25** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市无害化处理中心** | **环境卫生管理** | **2021-8-05** | **渗滤液外排口** | **0.0009** | **27.1** | **/** | **悬浮物** | **7** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市无害化处理中心** | **环境卫生管理** | **2021-8-05** | **渗滤液外排口** | **0.0009** | **27.1** | **/** | **总铬** | **<0.004** | **mg/L** | **0.1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市无害化处理中心** | **环境卫生管理** | **2021-8-05** | **渗滤液外排口** | **0.0009** | **27.1** | **/** | **总铅** | **<0.00009** | **mg/L** | **0.1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市无害化处理中心** | **环境卫生管理** | **2021-8-05** | **渗滤液外排口** | **0.0009** | **27.1** | **/** | **粪大肠菌群数** | **<20** | **个/L** | **10000** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市无害化处理中心** | **环境卫生管理** | **2021-8-05** | **渗滤液外排口** | **0.0009** | **27.1** | **/** | **总氮（以N计）** | **32** | **mg/L** | **40** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市无害化处理中心** | **环境卫生管理** | **2021-8-05** | **渗滤液外排口** | **0.0009** | **27.1** | **/** | **总汞** | **0.00009** | **mg/L** | **0.001** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市无害化处理中心** | **环境卫生管理** | **2021-8-05** | **渗滤液外排口** | **0.0009** | **27.1** | **/** | **总砷** | **<0.0003** | **mg/L** | **0.1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市无害化处理中心** | **环境卫生管理** | **2021-8-05** | **渗滤液外排口** | **0.0009** | **27.1** | **/** | **六价铬** | **<0.004** | **mg/L** | **0.05** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市无害化处理中心** | **环境卫生管理** | **2021-8-05** | **渗滤液外排口** | **0.0009** | **27.1** | **/** | **色度** | **2** | **倍** | **40** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市无害化处理中心** | **环境卫生管理** | **2021-8-05** | **渗滤液外排口** | **0.0009** | **27.1** | **/** | **总镉** | **<0.00005** | **mg/L** | **0.01** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市无害化处理中心** | **环境卫生管理** | **2021-8-05** | **渗滤液外排口** | **0.0009** | **27.1** | **/** | **化学需氧量** | **19** | **mg/L** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市无害化处理中心** | **环境卫生管理** | **2021-8-05** | **渗滤液外排口** | **0.0009** | **27.1** | **/** | **总磷（以P计）** | **0.04** | **mg/L** | **3** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市志广好滋味快餐饮食连锁有限公司中心厨房** | **肉制品及副产品加工** | **2021-8-24** | **污水排口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **18** | **mg/L** | **500** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市志广好滋味快餐饮食连锁有限公司中心厨房** | **肉制品及副产品加工** | **2021-8-24** | **污水排口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **0.428** | **mg/L** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市志广好滋味快餐饮食连锁有限公司中心厨房** | **肉制品及副产品加工** | **2021-8-24** | **污水排口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **31** | **mg/L** | **190** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市中铁再生资源有限公司** | **废弃资源综合利用业** | **2021-9-13** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **石油类** | **0.16** | **mg/L** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市中铁再生资源有限公司** | **废弃资源综合利用业** | **2021-9-13** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **3.4** | **mg/L** | **70** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市中铁再生资源有限公司** | **废弃资源综合利用业** | **2021-9-13** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **0.22** | **mg/L** | **8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市中铁再生资源有限公司** | **废弃资源综合利用业** | **2021-9-13** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **104** | **mg/L** | **500** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市中铁再生资源有限公司** | **废弃资源综合利用业** | **2021-9-13** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **41** | **mg/L** | **190** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市中铁再生资源有限公司** | **废弃资源综合利用业** | **2021-9-13** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **五日生化需氧量** | **41.5** | **mg/L** | **300** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市中铁再生资源有限公司** | **废弃资源综合利用业** | **2021-9-13** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **1.49** | **mg/L** | **45** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **芝麻官食品有限公司** | **罐头食品制造** | **2021-8-13** | **废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **0.4** | **mg/L** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **芝麻官食品有限公司** | **罐头食品制造** | **2021-8-13** | **废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **1.98** | **mg/L** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **芝麻官食品有限公司** | **罐头食品制造** | **2021-8-13** | **废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **五日生化需氧量** | **4.5** | **mg/L** | **300** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **芝麻官食品有限公司** | **罐头食品制造** | **2021-8-13** | **废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **30** | **mg/L** | **250** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **芝麻官食品有限公司** | **罐头食品制造** | **2021-8-13** | **废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **11** | **mg/L** | **350** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **芝麻官食品有限公司** | **罐头食品制造** | **2021-8-13** | **废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **8.13** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **芝麻官食品有限公司** | **罐头食品制造** | **2021-8-13** | **废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **2.74** | **mg/L** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定通美晶体制造有限责任公司** | **电子专用材料制造** | **2021-6-11** | **厂区总排污口** | **/** | **24.4** | **90** | **化学需氧量** | **12** | **mg/L** | **350** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定通美晶体制造有限责任公司** | **电子专用材料制造** | **2021-6-11** | **厂区总排污口** | **/** | **24.4** | **90** | **氟化物** | **0.24** | **mg/L** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定通美晶体制造有限责任公司** | **电子专用材料制造** | **2021-6-11** | **厂区总排污口** | **/** | **24.4** | **90** | **氨氮** | **18.04** | **mg/L** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定通美晶体制造有限责任公司** | **电子专用材料制造** | **2021-6-11** | **厂区总排污口** | **/** | **24.4** | **90** | **总磷** | **0.17** | **mg/L** | **3** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定通美晶体制造有限责任公司** | **电子专用材料制造** | **2021-6-11** | **厂区总排污口** | **/** | **24.4** | **90** | **总砷** | **0.0414** | **mg/L** | **0.3** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定通美晶体制造有限责任公司** | **电子专用材料制造** | **2021-6-11** | **厂区总排污口** | **/** | **24.4** | **90** | **氯化物** | **59** | **mg/L** | **800** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定通美晶体制造有限责任公司** | **电子专用材料制造** | **2021-6-11** | **厂区总排污口** | **/** | **24.4** | **90** | **五日生化需氧量** | **2.3** | **mg/L** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定通美晶体制造有限责任公司** | **电子专用材料制造** | **2021-6-11** | **厂区总排污口** | **/** | **24.4** | **90** | **悬浮物** | **8** | **mg/L** | **180** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定通美晶体制造有限责任公司** | **电子专用材料制造** | **2021-6-11** | **厂区总排污口** | **/** | **24.4** | **90** | **pH值** | **8.0** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定通美晶体制造有限责任公司** | **电子专用材料制造** | **2021-6-11** | **厂区总排污口** | **/** | **24.4** | **90** | **总氮** | **26.7** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定跃飞新型吸音材料有限公司** | **塑料零件及其他塑料制品制造** | **2021-8-04** | **总排污口** | **/** | **29.7** | **80** | **总氮** | **9.92** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定跃飞新型吸音材料有限公司** | **塑料零件及其他塑料制品制造** | **2021-8-04** | **总排污口** | **/** | **29.7** | **80** | **化学需氧量** | **237** | **mg/L** | **350** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定跃飞新型吸音材料有限公司** | **塑料零件及其他塑料制品制造** | **2021-8-04** | **总排污口** | **/** | **29.7** | **80** | **悬浮物** | **38** | **mg/L** | **180** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定跃飞新型吸音材料有限公司** | **塑料零件及其他塑料制品制造** | **2021-8-04** | **总排污口** | **/** | **29.7** | **80** | **总磷** | **1.15** | **mg/L** | **3** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定跃飞新型吸音材料有限公司** | **塑料零件及其他塑料制品制造** | **2021-8-04** | **总排污口** | **/** | **29.7** | **80** | **pH值** | **7.4** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定跃飞新型吸音材料有限公司** | **塑料零件及其他塑料制品制造** | **2021-8-04** | **总排污口** | **/** | **29.7** | **80** | **氨氮** | **6.394** | **mg/L** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴县合盛制帽有限公司** | **服饰制造** | **2021-6-09** | **总排污口** | **/** | **25.4** | **75** | **总氮** | **16.7** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴县合盛制帽有限公司** | **服饰制造** | **2021-6-09** | **总排污口** | **/** | **25.4** | **75** | **总磷** | **0.62** | **mg/L** | **3** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴县合盛制帽有限公司** | **服饰制造** | **2021-6-09** | **总排污口** | **/** | **25.4** | **75** | **五日生化需氧量** | **3.0** | **mg/L** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴县合盛制帽有限公司** | **服饰制造** | **2021-6-09** | **总排污口** | **/** | **25.4** | **75** | **PH** | **7.1** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴县合盛制帽有限公司** | **服饰制造** | **2021-6-09** | **总排污口** | **/** | **25.4** | **75** | **悬浮物** | **16** | **mg/L** | **180** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴县合盛制帽有限公司** | **服饰制造** | **2021-6-09** | **总排污口** | **/** | **25.4** | **75** | **化学需氧量** | **25** | **mg/L** | **350** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴县合盛制帽有限公司** | **服饰制造** | **2021-6-09** | **总排污口** | **/** | **25.4** | **75** | **氨氮** | **1.208** | **mg/L** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴县合盛制帽有限公司** | **服饰制造** | **2021-6-09** | **总排污口** | **/** | **25.4** | **75** | **色度** | **4** | **倍** | **80** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北西麦食品有限公司** | **其他方便食品制造** | **2021-8-04** | **总排污口** | **/** | **27.3** | **69** | **总磷** | **1.79** | **mg/L** | **3** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北西麦食品有限公司** | **其他方便食品制造** | **2021-8-04** | **总排污口** | **/** | **27.3** | **69** | **总氮** | **29.5** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北西麦食品有限公司** | **其他方便食品制造** | **2021-8-04** | **总排污口** | **/** | **27.3** | **69** | **化学需氧量** | **256** | **mg/L** | **350** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北西麦食品有限公司** | **其他方便食品制造** | **2021-8-04** | **总排污口** | **/** | **27.3** | **69** | **动植物油** | **0.25** | **mg/L** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北西麦食品有限公司** | **其他方便食品制造** | **2021-8-04** | **总排污口** | **/** | **27.3** | **69** | **氨氮** | **16.06** | **mg/L** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北西麦食品有限公司** | **其他方便食品制造** | **2021-8-04** | **总排污口** | **/** | **27.3** | **69** | **悬浮物** | **96** | **mg/L** | **180** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **恒天大迪汽车有限公司** | **改装汽车制造** | **2021-8-04** | **污水处理设施总排口** | **/** | **29.1** | **50** | **动植物油** | **0.19** | **mg/L** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **恒天大迪汽车有限公司** | **改装汽车制造** | **2021-8-04** | **污水处理设施总排口** | **/** | **29.1** | **50** | **pH值** | **7.6** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **恒天大迪汽车有限公司** | **改装汽车制造** | **2021-8-04** | **污水处理设施总排口** | **/** | **29.1** | **50** | **总磷（以P计）** | **1.08** | **mg/L** | **3** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **恒天大迪汽车有限公司** | **改装汽车制造** | **2021-8-04** | **污水处理设施总排口** | **/** | **29.1** | **50** | **化学需氧量** | **78** | **mg/L** | **350** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **恒天大迪汽车有限公司** | **改装汽车制造** | **2021-8-04** | **污水处理设施总排口** | **/** | **29.1** | **50** | **氨氮（NH3-N）** | **10.715** | **mg/L** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **恒天大迪汽车有限公司** | **改装汽车制造** | **2021-8-04** | **污水处理设施总排口** | **/** | **29.1** | **50** | **总氮（以N计）** | **13.3** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **恒天大迪汽车有限公司** | **改装汽车制造** | **2021-8-04** | **污水处理设施总排口** | **/** | **29.1** | **50** | **石油类** | **0.32** | **mg/L** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **恒天大迪汽车有限公司** | **改装汽车制造** | **2021-8-04** | **污水处理设施总排口** | **/** | **29.1** | **50** | **悬浮物** | **44** | **mg/L** | **180** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞源县医院** | **卫生** | **2021-6-23** | **废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **8** | **mg/L** | **60** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞源县医院** | **卫生** | **2021-6-23** | **废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **1.13** | **mg/L** | **25** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞源县医院** | **卫生** | **2021-6-23** | **废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **总磷** | **0.04** | **mg/L** | **4** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞源县医院** | **卫生** | **2021-6-23** | **废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **总氮** | **19.8** | **mg/L** | **35** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞源县医院** | **卫生** | **2021-6-23** | **废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **总余氯** | **6.16** | **mg/L** | **8** | **2** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞源县医院** | **卫生** | **2021-6-23** | **废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **粪大肠菌群** | **0** | **个/L** | **5000** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞源县医院** | **卫生** | **2021-6-23** | **废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **22** | **mg/L** | **250** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞源县医院** | **卫生** | **2021-6-23** | **废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **动植物油** | **0.14** | **mg/L** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞源县医院** | **卫生** | **2021-6-23** | **废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **五日生化需氧量** | **8.8** | **mg/L** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞源县医院** | **卫生** | **2021-8-28** | **废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **7.2** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定海欣长毛绒有限公司** | **毛纺织及染整精加工** | **2021-9-01** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **5.82** | **mg/L** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定海欣长毛绒有限公司** | **毛纺织及染整精加工** | **2021-9-01** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **74** | **mg/L** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定海欣长毛绒有限公司** | **毛纺织及染整精加工** | **2021-9-01** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **8.58** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定海欣长毛绒有限公司** | **毛纺织及染整精加工** | **2021-9-01** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **0.09** | **mg/L** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北大洋实业集团公司** | **棉纺织及印染精加工** | **2021-9-01** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **115** | **mg/L** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北大洋实业集团公司** | **棉纺织及印染精加工** | **2021-9-01** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **0.44** | **mg/L** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北大洋实业集团公司** | **棉纺织及印染精加工** | **2021-9-01** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **2.81** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北大洋实业集团公司** | **棉纺织及印染精加工** | **2021-9-01** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **0.603** | **mg/L** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县恒通纺织有限公司** | **毛染整精加工** | **2021-9-01** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **0.992** | **mg/L** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县恒通纺织有限公司** | **毛染整精加工** | **2021-9-01** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **83** | **mg/L** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县恒通纺织有限公司** | **毛染整精加工** | **2021-9-01** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **12.2** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县恒通纺织有限公司** | **毛染整精加工** | **2021-9-01** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **0.62** | **mg/L** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县武营毛纺针织厂** | **毛纺织及染整精加工** | **2021-9-01** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **0.10** | **mg/L** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县武营毛纺针织厂** | **毛纺织及染整精加工** | **2021-9-01** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **12.0** | **mg/L** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县武营毛纺针织厂** | **毛纺织及染整精加工** | **2021-9-01** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **22.8** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县武营毛纺针织厂** | **毛纺织及染整精加工** | **2021-9-01** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **83** | **mg/L** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县五鑫毛纺染厂** | **毛纺织及染整精加工** | **2021-9-01** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **0.778** | **mg/L** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县五鑫毛纺染厂** | **毛纺织及染整精加工** | **2021-9-01** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **0.45** | **mg/L** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县五鑫毛纺染厂** | **毛纺织及染整精加工** | **2021-9-01** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **40** | **mg/L** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县五鑫毛纺染厂** | **毛纺织及染整精加工** | **2021-9-01** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **1.85** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县枣林永康洗毛厂** | **毛条和毛纱线加工** | **2021-9-01** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **12.0** | **mg/L** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县枣林永康洗毛厂** | **毛条和毛纱线加工** | **2021-9-01** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **164** | **mg/L** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县枣林永康洗毛厂** | **毛条和毛纱线加工** | **2021-9-01** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **0.07** | **mg/L** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县枣林永康洗毛厂** | **毛条和毛纱线加工** | **2021-9-01** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **22.8** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **博野县果农食品有限公司** | **其他未列明食品制造** | **2021-6-16** | **污水处理站出口** | **/** | **/** | **/** | **生化需氧量** | **7** | **mg/L** | **80** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **博野县果农食品有限公司** | **其他未列明食品制造** | **2021-6-16** | **污水处理站出口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **8** | **mg/L** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **博野县果农食品有限公司** | **其他未列明食品制造** | **2021-6-16** | **污水处理站出口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **0.32** | **mg/L** | **5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **博野县果农食品有限公司** | **其他未列明食品制造** | **2021-6-16** | **污水处理站出口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **7.84** | **mg/L** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **博野县果农食品有限公司** | **其他未列明食品制造** | **2021-6-16** | **污水处理站出口** | **/** | **/** | **/** | **总氮** | **8.48** | **mg/L** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **博野县果农食品有限公司** | **其他未列明食品制造** | **2021-6-16** | **污水处理站出口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **16** | **mg/L** | **120** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **博野县果农食品有限公司** | **其他未列明食品制造** | **2021-6-16** | **污水处理站出口** | **/** | **/** | **/** | **氰化物（总氰化合物）** | **<0.004** | **mg/L** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **博野县果农食品有限公司** | **其他未列明食品制造** | **2021-6-16** | **污水处理站出口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **7.84** | **无量纲** | **9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **博野县绿宝食品有限公司** | **其他未列明食品制造** | **2021-6-16** | **污水处理站出口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **0.778** | **mg/L** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **博野县绿宝食品有限公司** | **其他未列明食品制造** | **2021-6-16** | **污水处理站出口** | **/** | **/** | **/** | **生化需氧量** | **12.3** | **mg/L** | **80** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **博野县绿宝食品有限公司** | **其他未列明食品制造** | **2021-6-16** | **污水处理站出口** | **/** | **/** | **/** | **氰化物（总氰化合物）** | **<0.004** | **mg/L** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **博野县绿宝食品有限公司** | **其他未列明食品制造** | **2021-6-16** | **污水处理站出口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **0.37** | **mg/L** | **5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **博野县绿宝食品有限公司** | **其他未列明食品制造** | **2021-6-16** | **污水处理站出口** | **/** | **/** | **/** | **总氮** | **8.38** | **mg/L** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **博野县绿宝食品有限公司** | **其他未列明食品制造** | **2021-6-16** | **污水处理站出口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **41** | **mg/L** | **120** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **博野县绿宝食品有限公司** | **其他未列明食品制造** | **2021-6-16** | **污水处理站出口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **7.84** | **无量纲** | **9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **博野县绿宝食品有限公司** | **其他未列明食品制造** | **2021-6-16** | **污水处理站出口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **8** | **mg/L** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州粮信源食品有限公司** | **米、面制品制造** | **2021-8-19** | **废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **7.61** | **无量纲** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州粮信源食品有限公司** | **米、面制品制造** | **2021-8-19** | **废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（以N计）** | **2.15** | **mg/L** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州粮信源食品有限公司** | **米、面制品制造** | **2021-8-19** | **废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **动植物油** | **0.23** | **mg/L** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州粮信源食品有限公司** | **米、面制品制造** | **2021-8-19** | **废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **1.31** | **mg/L** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州粮信源食品有限公司** | **米、面制品制造** | **2021-8-19** | **废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **11.4** | **mg/L** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州粮信源食品有限公司** | **米、面制品制造** | **2021-8-19** | **废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **328** | **mg/L** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州圣水食品有限公司** | **饮料制造** | **2021-8-20** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **8** | **mg/L** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州圣水食品有限公司** | **饮料制造** | **2021-8-20** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **9.17** | **mg/L** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州圣水食品有限公司** | **饮料制造** | **2021-8-20** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **7.73** | **无量纲** | **8.5** | **5.5** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州圣水食品有限公司** | **饮料制造** | **2021-8-20** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **五日生化需氧量** | **3.5** | **mg/L** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州圣水食品有限公司** | **饮料制造** | **2021-8-20** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **13** | **mg/L** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州圣水食品有限公司** | **饮料制造** | **2021-8-20** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总磷** | **0.40** | **mg/L** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州圣水食品有限公司** | **饮料制造** | **2021-8-20** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮** | **0.124** | **mg/L** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州市福利泉食品有限公司** | **食品制造业** | **2021-8-20** | **废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **五日生化需氧量** | **3.8** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州市福利泉食品有限公司** | **食品制造业** | **2021-8-20** | **废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **0.12** | **mg/L** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州市福利泉食品有限公司** | **食品制造业** | **2021-8-20** | **废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **14** | **mg/L** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州市福利泉食品有限公司** | **食品制造业** | **2021-8-20** | **废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **6.08** | **mg/L** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州市福利泉食品有限公司** | **食品制造业** | **2021-8-20** | **废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **0.214** | **mg/L** | **5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州市福利泉食品有限公司** | **食品制造业** | **2021-8-20** | **废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **7.80** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州市福利泉食品有限公司** | **食品制造业** | **2021-8-20** | **废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **8** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州市葛娃娃食品有限公司** | **饮料制造** | **2021-8-20** | **废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **五日生化需氧量** | **4.2** | **mg/L** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州市葛娃娃食品有限公司** | **饮料制造** | **2021-8-20** | **废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **0.133** | **mg/L** | **25** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州市葛娃娃食品有限公司** | **饮料制造** | **2021-8-20** | **废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **1.12** | **mg/L** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州市葛娃娃食品有限公司** | **饮料制造** | **2021-8-20** | **废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **8** | **mg/L** | **400** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州市葛娃娃食品有限公司** | **饮料制造** | **2021-8-20** | **废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **7.83** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州市葛娃娃食品有限公司** | **饮料制造** | **2021-8-20** | **废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **15** | **mg/L** | **350** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州市葛娃娃食品有限公司** | **饮料制造** | **2021-8-20** | **废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **5.63** | **mg/L** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州市老碾台食品有限公司** | **豆制品制造** | **2021-8-19** | **废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **17** | **mg/L** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州市老碾台食品有限公司** | **豆制品制造** | **2021-8-19** | **废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **80** | **mg/L** | **400** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州市老碾台食品有限公司** | **豆制品制造** | **2021-8-19** | **废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **动植物油** | **0.20** | **mg/L** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州市老碾台食品有限公司** | **豆制品制造** | **2021-8-19** | **废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **10.6** | **mg/L** | **35** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州市老碾台食品有限公司** | **豆制品制造** | **2021-8-19** | **废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **7.70** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州市老碾台食品有限公司** | **豆制品制造** | **2021-8-19** | **废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **8.45** | **mg/L** | **25** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州市老碾台食品有限公司** | **豆制品制造** | **2021-8-19** | **废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **五日生化需氧量** | **22.3** | **mg/L** | **300** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州市老碾台食品有限公司** | **豆制品制造** | **2021-8-19** | **废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **0.43** | **mg/L** | **5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州市立国生猪定点屠宰点** | **肉制品及副产品加工** | **2021-8-24** | **废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **38** | **mg/L** | **350** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州市立国生猪定点屠宰点** | **豆制品制造** | **2021-8-24** | **废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **17.8** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州市立国生猪定点屠宰点** | **豆制品制造** | **2021-8-24** | **废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **3.33** | **mg/L** | **25** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州市立国生猪定点屠宰点** | **豆制品制造** | **2021-8-24** | **废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **动植物油** | **0.20** | **mg/L** | **60** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州市立国生猪定点屠宰点** | **豆制品制造** | **2021-8-24** | **废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **五日生化需氧量** | **10.4** | **mg/L** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州市立国生猪定点屠宰点** | **豆制品制造** | **2021-8-24** | **废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **0.48** | **mg/L** | **3** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州市立国生猪定点屠宰点** | **豆制品制造** | **2021-8-24** | **废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **7.49** | **无量纲** | **8.5** | **6.0** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州市立国生猪定点屠宰点** | **豆制品制造** | **2021-8-24** | **废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **16** | **mg/L** | **250** | **/** | **否** | **/** |

2021年9月废气监测结果

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **设区市** | **企业名称** | **行业类型** | **监测日期** | **监测点** | **生产负荷(%)** | **监测项目** | **排放浓度** | **单位** | **上限** | **下限** | **是否超标** | **超标倍数** |
| **保定市** | **保定亿新汽车配件有限公司** | **汽车零部件及配件制造** | **2021-09-14** | **厂界下风向3#** | **/** | **非甲烷总烃** | **1.05** | **mg/m3** | **2** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定亿新汽车配件有限公司** | **汽车零部件及配件制造** | **2021-09-14** | **厂界下风向1#** | **/** | **甲苯** | **<0.0015** | **mg/m3** | **0.6** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定亿新汽车配件有限公司** | **汽车零部件及配件制造** | **2021-09-14** | **厂界下风向1#** | **/** | **非甲烷总烃** | **1.06** | **mg/m3** | **2.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定亿新汽车配件有限公司** | **汽车零部件及配件制造** | **2021-09-14** | **厂界上风向0#** | **/** | **甲苯** | **<0.0015** | **mg/m3** | **0.6** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定亿新汽车配件有限公司** | **汽车零部件及配件制造** | **2021-09-14** | **厂界下风向1#** | **/** | **二甲苯** | **<0.0015** | **mg/m3** | **0.2** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定亿新汽车配件有限公司** | **汽车零部件及配件制造** | **2021-09-14** | **饰毯、顶棚、成型工序车间口4#** | **/** | **非甲烷总烃** | **1.91** | **mg/m3** | **4.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定亿新汽车配件有限公司** | **汽车零部件及配件制造** | **2021-09-14** | **厂界上风向0#** | **/** | **苯** | **<0.0015** | **mg/m3** | **0.1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定亿新汽车配件有限公司** | **汽车零部件及配件制造** | **2021-09-14** | **厂界下风向3#** | **/** | **二甲苯** | **<0.0015** | **mg/m3** | **0.2** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定亿新汽车配件有限公司** | **汽车零部件及配件制造** | **2021-09-14** | **厂界下风向2#** | **/** | **非甲烷总烃** | **1.23** | **mg/m3** | **2.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定亿新汽车配件有限公司** | **汽车零部件及配件制造** | **2021-09-14** | **厂界下风向3#** | **/** | **苯** | **<0.0015** | **mg/m3** | **0.1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定亿新汽车配件有限公司** | **汽车零部件及配件制造** | **2021-09-14** | **厂界下风向2#** | **/** | **甲苯** | **<0.0015** | **mg/m3** | **0.6** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定亿新汽车配件有限公司** | **汽车零部件及配件制造** | **2021-09-14** | **厂界下风向2#** | **/** | **二甲苯（总量）** | **<0.0015** | **mg/m3** | **0.2** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定亿新汽车配件有限公司** | **汽车零部件及配件制造** | **2021-09-14** | **厂界上风向0#** | **/** | **非甲烷总烃** | **0.83** | **mg/m3** | **2.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定亿新汽车配件有限公司** | **汽车零部件及配件制造** | **2021-09-14** | **厂界下风向1#** | **/** | **苯** | **<0.0015** | **mg/m3** | **0.1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定亿新汽车配件有限公司** | **汽车零部件及配件制造** | **2021-09-14** | **厂界下风向3#** | **/** | **甲苯** | **<0.0015** | **mg/m3** | **0.6** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定亿新汽车配件有限公司** | **汽车零部件及配件制造** | **2021-09-14** | **厂界下风向2#** | **/** | **苯** | **<0.0015** | **mg/m3** | **0.1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定亿新汽车配件有限公司** | **汽车零部件及配件制造** | **2021-09-14** | **厂界上风向0#** | **/** | **二甲苯（总量）** | **<0.0015** | **mg/m3** | **0.2** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定亿新汽车配件有限公司** | **汽车零部件及配件制造** | **2021-09-14** | **前围、发泡工序车间口5#** | **/** | **非甲烷总烃** | **1.82** | **mg/m3** | **70** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定亿新汽车配件有限公司** | **汽车零部件及配件制造** | **2021-09-14** | **饰毯、顶棚、成型废气处理设施（东侧）出口（A4）** | **/** | **苯** | **<0.0015** | **mg/L** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定亿新汽车配件有限公司** | **汽车零部件及配件制造** | **2021-09-14** | **前围、发泡废气处理设施出口（A5）** | **/** | **苯** | **<0.0015** | **mg/L** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定亿新汽车配件有限公司** | **汽车零部件及配件制造** | **2021-09-14** | **前围、发泡废气处理设施出口（A5）** | **/** | **非甲烷总烃** | **3.43** | **mg/L** | **70** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定亿新汽车配件有限公司** | **汽车零部件及配件制造** | **2021-09-14** | **（东侧）饰毯、顶棚、成型工序排气筒进口** | **/** | **非甲烷总烃** | **7.56** | **mg/m3** | **70** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定亿新汽车配件有限公司** | **汽车零部件及配件制造** | **2021-09-14** | **饰毯、顶棚、成型废气处理设施（东侧）出口（A4）** | **/** | **甲苯与二甲苯合计** | **<0.0015** | **mg/m3** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定亿新汽车配件有限公司** | **汽车零部件及配件制造** | **2021-09-14** | **饰毯、顶棚、成型废气处理设施（东侧）出口（A4）** | **/** | **非甲烷总烃** | **3.73** | **mg/L** | **70** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定亿新汽车配件有限公司** | **汽车零部件及配件制造** | **2021-09-14** | **前围、发泡工序排气筒进口** | **/** | **非甲烷总烃** | **6.92** | **mg/m3** | **70** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定亿新汽车配件有限公司** | **汽车零部件及配件制造** | **2021-09-14** | **前围、发泡废气处理设施出口（A5）** | **/** | **甲苯与二甲苯合计** | **<0.0015** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定富易高废旧物资回收有限公司** | **金属废料和碎屑加工处理** | **2021-09-01** | **冷压挤碎机（西）工序处理设施出口** | **75** | **颗粒物** | **1.9** | **mg/m3** | **120** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定富易高废旧物资回收有限公司** | **金属废料和碎屑加工处理** | **2021-09-01** | **冷压挤碎机（东）工序处理设施出口** | **75** | **颗粒物** | **1.6** | **mg/m3** | **120** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定富易高废旧物资回收有限公司** | **金属废料和碎屑加工处理** | **2021-09-01** | **北厂界偏东（A3）** | **/** | **颗粒物** | **0.265** | **mg/m3** | **1.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定富易高废旧物资回收有限公司** | **金属废料和碎屑加工处理** | **2021-09-01** | **北厂界 （A2）** | **/** | **颗粒物** | **0.303** | **mg/m3** | **1.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定富易高废旧物资回收有限公司** | **金属废料和碎屑加工处理** | **2021-09-01** | **北厂界偏西 （A1）** | **/** | **颗粒物** | **0.284** | **mg/m3** | **1.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定港兴环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-08-05** | **西厂界** | **/** | **颗粒物** | **0.284** | **mg/m3** | **1.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定港兴环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-08-05** | **西厂界偏南** | **/** | **硫酸雾** | **0.016** | **mg/m3** | **1.2** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定港兴环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-08-05** | **西厂界偏北** | **/** | **铅及其化合物** | **0.000324** | **mg/m3** | **0.0060** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定港兴环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-08-05** | **西厂界偏南** | **/** | **铅及其化合物** | **0.00153** | **mg/m3** | **0.0060** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定港兴环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-08-05** | **西厂界偏北** | **/** | **硫酸雾** | **0.013** | **mg/m3** | **1.2** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定港兴环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-08-05** | **西厂界** | **/** | **硫酸雾** | **0.018** | **mg/m3** | **1.2** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定港兴环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-08-05** | **西厂界偏南** | **/** | **颗粒物** | **0.323** | **mg/m3** | **1.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定港兴环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-08-05** | **西厂界** | **/** | **铅及其化合物** | **0.000375** | **mg/m3** | **0.0060** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定港兴环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-08-05** | **西厂界偏北** | **/** | **颗粒物** | **0.305** | **mg/m3** | **1.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定港兴环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-08-05** | **新建仓库废气处理设施出口** | **/** | **铅及其化合物** | **<0.002** | **mg/m3** | **0.70** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定港兴环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-08-05** | **原有仓库废气处理设施出口** | **/** | **铅及其化合物** | **<0.002** | **mg/m3** | **0.70** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定港兴环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-08-05** | **原有仓库废气处理设施出口** | **/** | **硫酸雾** | **0.15** | **mg/m3** | **45** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定港兴环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-08-05** | **新建仓库废气处理设施出口** | **/** | **硫酸雾** | **0.12** | **mg/m3** | **45** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定通美晶体制造有限责任公司** | **电子专用材料制造** | **2021-06-11** | **污水站、测试清洗工序、研磨抛光工序及洁净室废气处理设施进口(3)** | **90** | **非甲烷总烃** | **1.95** | **mg/m3** | **80** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定通美晶体制造有限责任公司** | **电子专用材料制造** | **2021-06-11** | **污水站、测试清洗工序、研磨抛光工序及洁净室废气处理设施出口(3)** | **90** | **氨** | **0.114** | **kg/h** | **14** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定通美晶体制造有限责任公司** | **电子专用材料制造** | **2021-06-11** | **污水站、测试清洗工序、研磨抛光工序及洁净室废气处理设施出口(3)** | **90** | **硫酸雾** | **0.23** | **mg/m3** | **45** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定通美晶体制造有限责任公司** | **电子专用材料制造** | **2021-06-11** | **污水站、测试清洗工序、研磨抛光工序及洁净室废气处理设施出口(3)** | **90** | **臭气浓度** | **97** | **无量纲** | **6000** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定通美晶体制造有限责任公司** | **电子专用材料制造** | **2021-06-11** | **切片工序、抛光研磨工序、磨边工序和表面优化工序废气处理设施出口(2)** | **90** | **砷及其化合物** | **<0.002** | **mg/m3** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定通美晶体制造有限责任公司** | **电子专用材料制造** | **2021-06-11** | **污水站、测试清洗工序、研磨抛光工序及洁净室废气处理设施出口(3)** | **90** | **氟化物** | **0.20** | **mg/m3** | **9.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定通美晶体制造有限责任公司** | **电子专用材料制造** | **2021-06-11** | **污水站、测试清洗工序、研磨抛光工序及洁净室废气处理设施出口(3)** | **90** | **氯化氢** | **4.3** | **mg/m3** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定通美晶体制造有限责任公司** | **电子专用材料制造** | **2021-06-11** | **洁净室废气处理设施出口(4)** | **90** | **非甲烷总烃** | **1.16** | **mg/m3** | **80** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定通美晶体制造有限责任公司** | **电子专用材料制造** | **2021-06-11** | **切片工序废气处理设施出口(4)** | **90** | **非甲烷总烃** | **1.3** | **mg/m3** | **80** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定通美晶体制造有限责任公司** | **电子专用材料制造** | **2021-06-11** | **污水站、测试清洗工序、研磨抛光工序及洁净室废气处理设施出口(3)** | **90** | **氮氧化物** | **0.9** | **mg/m3** | **240** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定通美晶体制造有限责任公司** | **电子专用材料制造** | **2021-06-11** | **切片工序废气处理设施进口(4)** | **90** | **非甲烷总烃** | **2.21** | **mg/m3** | **80** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定通美晶体制造有限责任公司** | **电子专用材料制造** | **2021-06-11** | **污水站、测试清洗工序、研磨抛光工序及洁净室废气处理设施出口(3)** | **90** | **非甲烷总烃** | **1.22** | **mg/m3** | **80** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定通美晶体制造有限责任公司** | **电子专用材料制造** | **2021-06-11** | **切片工序、抛光研磨工序、磨边工序和表面优化工序废气处理设施出口(2)** | **90** | **颗粒物** | **2.5** | **mg/m3** | **120** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定通美晶体制造有限责任公司** | **电子专用材料制造** | **2021-06-11** | **洁净室废气处理设施进口(4)** | **90** | **非甲烷总烃** | **2.24** | **mg/m3** | **80** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定通美晶体制造有限责任公司** | **电子专用材料制造** | **2021-06-11** | **北厂界** | **/** | **臭气浓度** | **<10** | **无量纲** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定通美晶体制造有限责任公司** | **电子专用材料制造** | **2021-06-11** | **北厂界偏西** | **/** | **非甲烷总烃** | **0.41** | **mg/m3** | **2** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定通美晶体制造有限责任公司** | **电子专用材料制造** | **2021-06-11** | **北厂界** | **/** | **砷及其化合物** | **0.000023** | **mg/m3** | **0.0010** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定通美晶体制造有限责任公司** | **电子专用材料制造** | **2021-06-11** | **北厂界偏东** | **/** | **氟化物** | **0.9** | **mg/m3** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定通美晶体制造有限责任公司** | **电子专用材料制造** | **2021-06-11** | **北厂界偏东** | **/** | **氯化氢** | **<0.02** | **mg/m3** | **0.20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定通美晶体制造有限责任公司** | **电子专用材料制造** | **2021-06-11** | **北厂界偏西** | **/** | **氮氧化物** | **0.081** | **mg/m3** | **0.12** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定通美晶体制造有限责任公司** | **电子专用材料制造** | **2021-06-11** | **北厂界** | **/** | **颗粒物** | **0.738** | **mg/m3** | **1.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定通美晶体制造有限责任公司** | **电子专用材料制造** | **2021-06-11** | **北厂界偏东** | **/** | **氮氧化物** | **0.089** | **mg/m3** | **0.12** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定通美晶体制造有限责任公司** | **电子专用材料制造** | **2021-06-11** | **北厂界偏东** | **/** | **非甲烷总烃** | **0.41** | **mg/m3** | **2** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定通美晶体制造有限责任公司** | **电子专用材料制造** | **2021-06-11** | **北厂界偏东** | **/** | **臭气浓度** | **<10** | **无量纲** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定通美晶体制造有限责任公司** | **电子专用材料制造** | **2021-06-11** | **北厂界偏东** | **/** | **颗粒物** | **0.677** | **mg/m3** | **1.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定通美晶体制造有限责任公司** | **电子专用材料制造** | **2021-06-11** | **北厂界偏东** | **/** | **氨** | **0.102** | **mg/m3** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定通美晶体制造有限责任公司** | **电子专用材料制造** | **2021-06-11** | **北厂界偏西** | **/** | **氯化氢** | **<0.02** | **mg/m3** | **0.20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定通美晶体制造有限责任公司** | **电子专用材料制造** | **2021-06-11** | **北厂界** | **/** | **氟化物** | **0.9** | **mg/m3** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定通美晶体制造有限责任公司** | **电子专用材料制造** | **2021-06-11** | **北厂界** | **/** | **氮氧化物** | **0.089** | **mg/m3** | **0.12** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定通美晶体制造有限责任公司** | **电子专用材料制造** | **2021-06-11** | **北厂界** | **/** | **硫酸雾** | **0.012** | **mg/m3** | **1.2** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定通美晶体制造有限责任公司** | **电子专用材料制造** | **2021-06-11** | **北厂界偏东** | **/** | **硫酸雾** | **0.014** | **mg/m3** | **1.2** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定通美晶体制造有限责任公司** | **电子专用材料制造** | **2021-06-11** | **北厂界偏西** | **/** | **臭气浓度** | **<10** | **无量纲** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定通美晶体制造有限责任公司** | **电子专用材料制造** | **2021-06-11** | **北厂界** | **/** | **非甲烷总烃** | **0.52** | **mg/m3** | **2** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定通美晶体制造有限责任公司** | **电子专用材料制造** | **2021-06-11** | **北厂界偏西** | **/** | **氟化物** | **0.9** | **mg/m3** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定通美晶体制造有限责任公司** | **电子专用材料制造** | **2021-06-11** | **北厂界偏西** | **/** | **氨** | **0.044** | **mg/m3** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定通美晶体制造有限责任公司** | **电子专用材料制造** | **2021-06-11** | **北厂界偏西** | **/** | **硫酸雾** | **0.015** | **mg/m3** | **1.2** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定通美晶体制造有限责任公司** | **电子专用材料制造** | **2021-06-11** | **北厂界偏东** | **/** | **砷及其化合物** | **0.000024** | **mg/m3** | **0.0010** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定通美晶体制造有限责任公司** | **电子专用材料制造** | **2021-06-11** | **北厂界** | **/** | **氯化氢** | **<0.02** | **mg/m3** | **0.20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定通美晶体制造有限责任公司** | **电子专用材料制造** | **2021-06-11** | **北厂界** | **/** | **氨** | **0.109** | **mg/m3** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定通美晶体制造有限责任公司** | **电子专用材料制造** | **2021-06-11** | **北厂界偏西** | **/** | **颗粒物** | **0.772** | **mg/m3** | **1.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定通美晶体制造有限责任公司** | **电子专用材料制造** | **2021-06-11** | **北厂界偏西** | **/** | **砷及其化合物** | **0.000025** | **mg/m3** | **0.0010** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定盈辉机械制造有限公司** | **黑色金属铸造** | **2021-09-05** | **南厂界偏西** | **/** | **颗粒物** | **0.483** | **mg/m3** | **1.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定盈辉机械制造有限公司** | **黑色金属铸造** | **2021-09-05** | **南厂界** | **/** | **颗粒物** | **0.447** | **mg/m3** | **1.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定盈辉机械制造有限公司** | **黑色金属铸造** | **2021-09-05** | **南厂界偏东** | **/** | **颗粒物** | **0.427** | **mg/m3** | **1.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定盈辉机械制造有限公司** | **黑色金属铸造** | **2021-09-05** | **熔化废气处理设施出口** | **80** | **颗粒物** | **11.1** | **mg/m3** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定跃飞新型吸音材料有限公司** | **塑料零件及其他塑料制品制造** | **2021-08-04** | **复合棉、模压、熔喷工序废气处理设施出口** | **80** | **甲苯与二甲苯合计** | **1.0973** | **mg/m3** | **40** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定跃飞新型吸音材料有限公司** | **塑料零件及其他塑料制品制造** | **2021-08-04** | **复合棉、模压、熔喷工序废气处理设施出口** | **80** | **苯** | **<0.003** | **mg/m3** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定跃飞新型吸音材料有限公司** | **塑料零件及其他塑料制品制造** | **2021-08-04** | **复合棉、模压、熔喷工序废气处理设施出口** | **80** | **非甲烷总烃** | **1.49** | **mg/m3** | **80** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定跃飞新型吸音材料有限公司** | **塑料零件及其他塑料制品制造** | **2021-08-04** | **复合棉、模压、熔喷工序废气处理设施出口** | **80** | **非甲烷总烃** | **1.49** | **mg/m3** | **80** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定跃飞新型吸音材料有限公司** | **塑料零件及其他塑料制品制造** | **2021-08-04** | **复合棉、模压、熔喷工序废气处理设施出口** | **80** | **苯** | **<0.003** | **mg/m3** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定跃飞新型吸音材料有限公司** | **塑料零件及其他塑料制品制造** | **2021-08-04** | **复合棉、模压、熔喷工序废气处理设施出口** | **80** | **甲苯与二甲苯合计** | **1.0973** | **mg/m3** | **40** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定跃飞新型吸音材料有限公司** | **塑料零件及其他塑料制品制造** | **2021-08-04** | **复合棉、模压、熔喷工序废气处理设施出口** | **80** | **苯** | **<0.003** | **mg/m3** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定跃飞新型吸音材料有限公司** | **塑料零件及其他塑料制品制造** | **2021-08-04** | **复合棉、模压、熔喷工序废气处理设施出口** | **80** | **甲苯与二甲苯合计** | **1.0973** | **mg/m3** | **40** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定跃飞新型吸音材料有限公司** | **塑料零件及其他塑料制品制造** | **2021-08-04** | **复合棉、模压、熔喷工序废气处理设施出口** | **80** | **非甲烷总烃** | **1.49** | **mg/m3** | **80** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定跃飞新型吸音材料有限公司** | **塑料零件及其他塑料制品制造** | **2021-08-04** | **复合棉、模压、熔喷工序废气处理设施进口** | **80** | **非甲烷总烃** | **2.86** | **mg/m3** | **80** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定跃飞新型吸音材料有限公司** | **塑料零件及其他塑料制品制造** | **2021-08-04** | **北厂界偏西** | **/** | **甲苯** | **<0.0015** | **mg/m3** | **0.6** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定跃飞新型吸音材料有限公司** | **塑料零件及其他塑料制品制造** | **2021-08-04** | **北厂界偏东** | **/** | **苯** | **<0.0015** | **mg/m3** | **0.1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定跃飞新型吸音材料有限公司** | **塑料零件及其他塑料制品制造** | **2021-08-04** | **北厂界偏东** | **/** | **非甲烷总烃** | **0.27** | **mg/m3** | **2** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定跃飞新型吸音材料有限公司** | **塑料零件及其他塑料制品制造** | **2021-08-04** | **北厂界偏东** | **/** | **甲苯** | **<0.0015** | **mg/m3** | **0.6** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定跃飞新型吸音材料有限公司** | **塑料零件及其他塑料制品制造** | **2021-08-04** | **北厂界** | **/** | **二甲苯** | **<0.0015** | **mg/m3** | **0.2** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定跃飞新型吸音材料有限公司** | **塑料零件及其他塑料制品制造** | **2021-08-04** | **北厂界** | **/** | **苯** | **<0.0015** | **mg/m3** | **0.1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定跃飞新型吸音材料有限公司** | **塑料零件及其他塑料制品制造** | **2021-08-04** | **北厂界偏西** | **/** | **苯** | **<0.0015** | **mg/m3** | **0.1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定跃飞新型吸音材料有限公司** | **塑料零件及其他塑料制品制造** | **2021-08-04** | **北厂界偏东** | **/** | **二甲苯** | **<0.0015** | **mg/m3** | **0.2** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定跃飞新型吸音材料有限公司** | **塑料零件及其他塑料制品制造** | **2021-08-04** | **北厂界偏西** | **/** | **二甲苯** | **<0.0015** | **mg/m3** | **0.2** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定跃飞新型吸音材料有限公司** | **塑料零件及其他塑料制品制造** | **2021-08-04** | **北厂界** | **/** | **非甲烷总烃** | **0.24** | **mg/m3** | **2** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定跃飞新型吸音材料有限公司** | **塑料零件及其他塑料制品制造** | **2021-08-04** | **北厂界** | **/** | **甲苯** | **<0.0015** | **mg/m3** | **0.6** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定跃飞新型吸音材料有限公司** | **塑料零件及其他塑料制品制造** | **2021-08-04** | **北厂界** | **/** | **颗粒物** | **0.451** | **mg/m3** | **1.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定跃飞新型吸音材料有限公司** | **塑料零件及其他塑料制品制造** | **2021-08-04** | **北厂界偏东** | **/** | **颗粒物** | **0.456** | **mg/m3** | **1.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定跃飞新型吸音材料有限公司** | **塑料零件及其他塑料制品制造** | **2021-08-04** | **车间门口** | **/** | **非甲烷总烃** | **0.45** | **mg/m3** | **4** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定跃飞新型吸音材料有限公司** | **塑料零件及其他塑料制品制造** | **2021-08-04** | **北厂界偏西** | **/** | **颗粒物** | **0.360** | **mg/m3** | **1.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定跃飞新型吸音材料有限公司** | **塑料零件及其他塑料制品制造** | **2021-08-04** | **北厂界偏西** | **/** | **非甲烷总烃** | **0.30** | **mg/m3** | **2** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定鑫友涂料制造有限公司** | **涂料、油墨、颜料及类似产品制造** | **2021-09-05** | **北厂界偏东** | **/** | **颗粒物** | **0.279** | **mg/m3** | **1.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定鑫友涂料制造有限公司** | **涂料、油墨、颜料及类似产品制造** | **2021-09-05** | **北厂界偏西** | **/** | **非甲烷总烃** | **0.24** | **mg/m3** | **2** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定鑫友涂料制造有限公司** | **涂料、油墨、颜料及类似产品制造** | **2021-09-05** | **生产车间门口** | **/** | **NMHC** | **0.45** | **mg/m3** | **6** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定鑫友涂料制造有限公司** | **涂料、油墨、颜料及类似产品制造** | **2021-09-05** | **北厂界** | **/** | **非甲烷总烃** | **0.29** | **mg/m3** | **2** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定鑫友涂料制造有限公司** | **涂料、油墨、颜料及类似产品制造** | **2021-09-05** | **北厂界偏西** | **/** | **颗粒物** | **0.261** | **mg/m3** | **1.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定鑫友涂料制造有限公司** | **涂料、油墨、颜料及类似产品制造** | **2021-09-05** | **北厂界偏东** | **/** | **非甲烷总烃** | **0.24** | **mg/m3** | **2** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定鑫友涂料制造有限公司** | **涂料、油墨、颜料及类似产品制造** | **2021-09-05** | **北厂界** | **/** | **颗粒物** | **0.299** | **mg/m3** | **1.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定鑫友涂料制造有限公司** | **涂料、油墨、颜料及类似产品制造** | **2021-09-05** | **挤出工序废气处理设施出口** | **80** | **非甲烷总烃** | **1.14** | **mg/m3** | **60** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定鑫友涂料制造有限公司** | **涂料、油墨、颜料及类似产品制造** | **2021-09-05** | **磨粉工序废气处理设施出口** | **80** | **颗粒物** | **1.8** | **mg/m3** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴县兴河机械制造有限公司** | **通用设备制造业** | **2021-08-05** | **铸造工序废气处理设施出口** | **80** | **颗粒物** | **1.9** | **mg/m3** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴县兴河机械制造有限公司** | **通用设备制造业** | **2021-08-05** | **喷砂工序废气处理设施出口** | **80** | **颗粒物** | **1.7** | **mg/m3** | **120** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴县兴河机械制造有限公司** | **通用设备制造业** | **2021-08-05** | **落砂工序废气处理设施出口** | **80** | **颗粒物** | **1.9** | **mg/m3** | **120** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴县兴河机械制造有限公司** | **通用设备制造业** | **2021-08-05** | **喷砂工序废气处理设施出口** | **80** | **颗粒物** | **1.7** | **mg/m3** | **120** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴县兴河机械制造有限公司** | **通用设备制造业** | **2021-08-05** | **东厂界偏北** | **/** | **颗粒物** | **0.285** | **mg/m3** | **1.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴县兴河机械制造有限公司** | **通用设备制造业** | **2021-08-05** | **东厂界偏南** | **/** | **颗粒物** | **0.324** | **mg/m3** | **1.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴县兴河机械制造有限公司** | **通用设备制造业** | **2021-08-05** | **东厂界** | **/** | **颗粒物** | **0.285** | **mg/m3** | **1.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴县众力加油站** | **机动车燃油零售** | **2021-06-30** | **2号加油机** | **/** | **液阻** | **44** | **Pa** | **155** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴县众力加油站** | **机动车燃油零售** | **2021-06-30** | **6号加油枪** | **/** | **气液比** | **1.11** | **无量纲** | **1.2** | **1.0** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴县众力加油站** | **机动车燃油零售** | **2021-06-30** | **西边界偏北（A3）** | **/** | **非甲烷总烃** | **0.29** | **mg/m3** | **4.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴县众力加油站** | **机动车燃油零售** | **2021-06-30** | **西边界（A2）** | **/** | **非甲烷总烃** | **0.41** | **mg/m3** | **4.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴县众力加油站** | **机动车燃油零售** | **2021-06-30** | **3号加油机** | **/** | **液阻** | **23** | **Pa** | **90** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴县众力加油站** | **机动车燃油零售** | **2021-06-30** | **1号加油机** | **/** | **液阻** | **15** | **Pa** | **40** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴县众力加油站** | **机动车燃油零售** | **2021-06-30** | **5号枪加油枪** | **/** | **气液比** | **1.10** | **无量纲** | **1.2** | **1.0** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴县众力加油站** | **机动车燃油零售** | **2021-06-30** | **1号加油机** | **/** | **液阻** | **34** | **Pa** | **155** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴县众力加油站** | **机动车燃油零售** | **2021-06-30** | **5号加油机** | **/** | **液阻** | **42** | **Pa** | **155** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴县众力加油站** | **机动车燃油零售** | **2021-06-30** | **3号加油枪** | **/** | **气液比** | **1.06** | **无量纲** | **1.2** | **1.0** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴县众力加油站** | **机动车燃油零售** | **2021-06-30** | **1号加油枪** | **/** | **气液比** | **1.01** | **无量纲** | **1.2** | **1.0** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴县众力加油站** | **机动车燃油零售** | **2021-06-30** | **2号加油机** | **/** | **液阻** | **11** | **Pa** | **40** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴县众力加油站** | **机动车燃油零售** | **2021-06-30** | **4号加油枪** | **/** | **气液比** | **1.08** | **无量纲** | **1.2** | **1.0** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴县众力加油站** | **机动车燃油零售** | **2021-06-30** | **西边界偏南（A1）** | **/** | **非甲烷总烃** | **0.33** | **mg/m3** | **4.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴县众力加油站** | **机动车燃油零售** | **2021-06-30** | **9号枪加油枪** | **/** | **气液比** | **1.06** | **无量纲** | **1.2** | **1.0** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴县众力加油站** | **机动车燃油零售** | **2021-06-30** | **5号加油机** | **/** | **液阻** | **29** | **Pa** | **90** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴县众力加油站** | **机动车燃油零售** | **2021-06-30** | **5号加油机** | **/** | **液阻** | **14** | **Pa** | **40** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴县众力加油站** | **机动车燃油零售** | **2021-06-30** | **3号加油机** | **/** | **液阻** | **42** | **Pa** | **155** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴县众力加油站** | **机动车燃油零售** | **2021-06-30** | **2号加油枪** | **/** | **气液比** | **1.09** | **无量纲** | **1.2** | **1.0** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴县众力加油站** | **机动车燃油零售** | **2021-06-30** | **5号加油机** | **/** | **密闭性** | **487** | **Pa** | **/** | **443** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴县众力加油站** | **机动车燃油零售** | **2021-06-30** | **2号加油机** | **/** | **液阻** | **22** | **Pa** | **90** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴县众力加油站** | **机动车燃油零售** | **2021-06-30** | **3号加油机** | **/** | **液阻** | **15** | **Pa** | **40** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴县众力加油站** | **机动车燃油零售** | **2021-06-30** | **10号加油枪** | **/** | **气液比** | **1.12** | **无量纲** | **1.2** | **1.0** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴县众力加油站** | **机动车燃油零售** | **2021-06-30** | **1号加油机** | **/** | **液阻** | **22** | **Pa** | **90** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北喜之郎食品有限公司** | **其他方便食品制造** | **2021-06-10** | **南厂界偏西（A3 ）** | **/** | **非甲烷总烃** | **0.34** | **mg/m3** | **2.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北喜之郎食品有限公司** | **其他方便食品制造** | **2021-06-10** | **南厂界（ A2 ）** | **/** | **非甲烷总烃** | **0.34** | **mg/m3** | **2.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北喜之郎食品有限公司** | **其他方便食品制造** | **2021-06-10** | **南厂界（ A2 ）** | **/** | **二甲苯** | **<0.0015** | **mg/m3** | **0.2** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北喜之郎食品有限公司** | **其他方便食品制造** | **2021-06-10** | **南厂界偏西（A3 ）** | **/** | **甲苯** | **<0.0015** | **mg/m3** | **0.6** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北喜之郎食品有限公司** | **其他方便食品制造** | **2021-06-10** | **南厂界偏西（A3 ）** | **/** | **苯** | **<0.0015** | **mg/m3** | **0.1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北喜之郎食品有限公司** | **其他方便食品制造** | **2021-06-10** | **南厂界偏 东（A1 ）** | **/** | **二甲苯** | **<0.0015** | **mg/m3** | **0.2** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北喜之郎食品有限公司** | **其他方便食品制造** | **2021-06-10** | **南厂界偏 东（A1 ）** | **/** | **非甲烷总烃** | **0.39** | **mg/m3** | **2.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北喜之郎食品有限公司** | **其他方便食品制造** | **2021-06-10** | **南厂界（ A2 ）** | **/** | **甲苯** | **<0.0015** | **mg/m3** | **0.6** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北喜之郎食品有限公司** | **其他方便食品制造** | **2021-06-10** | **南厂界偏西（A3 ）** | **/** | **二甲苯** | **<0.0015** | **mg/m3** | **0.2** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北喜之郎食品有限公司** | **其他方便食品制造** | **2021-06-10** | **南厂界偏 东（A1 ）** | **/** | **苯** | **<0.0015** | **mg/m3** | **0.1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北喜之郎食品有限公司** | **其他方便食品制造** | **2021-06-10** | **南厂界偏 东（A1 ）** | **/** | **甲苯** | **<0.0015** | **mg/m3** | **0.6** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北燕城食品有限公司** | **牲畜屠宰** | **2021-06-10** | **西厂界偏北 （A3）** | **/** | **臭气浓度** | **12** | **无量纲** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北燕城食品有限公司** | **牲畜屠宰** | **2021-06-10** | **西厂界偏南（A1）** | **/** | **臭气浓度** | **12** | **无量纲** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北燕城食品有限公司** | **牲畜屠宰** | **2021-06-10** | **西厂界 （A2）** | **/** | **氨** | **0.102** | **mg/m3** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北燕城食品有限公司** | **牲畜屠宰** | **2021-06-10** | **西厂界偏北 （A3）** | **/** | **氨** | **0.060** | **mg/m3** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北燕城食品有限公司** | **牲畜屠宰** | **2021-06-10** | **西厂界 （A2）** | **/** | **臭气浓度** | **16** | **无量纲** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北燕城食品有限公司** | **牲畜屠宰** | **2021-06-10** | **西厂界偏南（A1）** | **/** | **氨** | **0.066** | **mg/m3** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北燕城食品有限公司** | **牲畜屠宰** | **2021-06-10** | **西厂界偏北 （A3）** | **/** | **硫化氢** | **<0.001** | **mg/m3** | **0.06** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北燕城食品有限公司** | **牲畜屠宰** | **2021-06-10** | **西厂界偏南（A1）** | **/** | **硫化氢** | **<0.001** | **mg/m3** | **0.06** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北燕城食品有限公司** | **牲畜屠宰** | **2021-06-10** | **西厂界 （A2）** | **/** | **硫化氢** | **<0.001** | **mg/m3** | **0.06** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **恒天大迪汽车有限公司** | **改装汽车制造** | **2021-08-04** | **北厂界偏西** | **/** | **二甲苯** | **<0.0015** | **mg/m3** | **0.2** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **恒天大迪汽车有限公司** | **改装汽车制造** | **2021-08-04** | **车间门口** | **/** | **非甲烷总烃** | **0.72** | **mg/m3** | **4.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **恒天大迪汽车有限公司** | **改装汽车制造** | **2021-08-04** | **北厂界偏西** | **/** | **颗粒物** | **0.380** | **mg/m3** | **1.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **恒天大迪汽车有限公司** | **改装汽车制造** | **2021-08-04** | **北厂界偏东** | **/** | **二甲苯** | **<0.0015** | **mg/m3** | **0.2** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **恒天大迪汽车有限公司** | **改装汽车制造** | **2021-08-04** | **北厂界** | **/** | **非甲烷总烃** | **0.29** | **mg/m3** | **2.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **恒天大迪汽车有限公司** | **改装汽车制造** | **2021-08-04** | **北厂界偏东** | **/** | **甲苯** | **<0.0015** | **mg/m3** | **0.6** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **恒天大迪汽车有限公司** | **改装汽车制造** | **2021-08-04** | **北厂界偏西** | **/** | **苯** | **<0.0015** | **mg/m3** | **0.1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **恒天大迪汽车有限公司** | **改装汽车制造** | **2021-08-04** | **北厂界** | **/** | **甲苯** | **<0.0015** | **mg/m3** | **0.6** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **恒天大迪汽车有限公司** | **改装汽车制造** | **2021-08-04** | **北厂界** | **/** | **苯** | **<0.0015** | **mg/m3** | **0.1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **恒天大迪汽车有限公司** | **改装汽车制造** | **2021-08-04** | **北厂界** | **/** | **二甲苯** | **<0.0015** | **mg/m3** | **0.2** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **恒天大迪汽车有限公司** | **改装汽车制造** | **2021-08-04** | **北厂界偏西** | **/** | **非甲烷总烃** | **0.32** | **mg/m3** | **2** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **恒天大迪汽车有限公司** | **改装汽车制造** | **2021-08-04** | **北厂界偏东** | **/** | **颗粒物** | **0.438** | **mg/m3** | **1.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **恒天大迪汽车有限公司** | **改装汽车制造** | **2021-08-04** | **北厂界偏东** | **/** | **非甲烷总烃** | **0.33** | **mg/m3** | **2.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **恒天大迪汽车有限公司** | **改装汽车制造** | **2021-08-04** | **北厂界** | **/** | **颗粒物** | **0.382** | **mg/m3** | **1.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **恒天大迪汽车有限公司** | **改装汽车制造** | **2021-08-04** | **北厂界偏西** | **/** | **甲苯** | **<0.0015** | **mg/m3** | **0.6** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **恒天大迪汽车有限公司** | **改装汽车制造** | **2021-08-04** | **北厂界偏东** | **/** | **苯** | **<0.0015** | **mg/m3** | **0.1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **恒天大迪汽车有限公司** | **改装汽车制造** | **2021-08-04** | **抛丸工序废气处理设施出口** | **50** | **颗粒物** | **1.5** | **mg/m3** | **120** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **恒天大迪汽车有限公司** | **改装汽车制造** | **2021-08-04** | **喷漆工序废气处理设施出口** | **50** | **甲苯与二甲苯合计** | **0.2386** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **恒天大迪汽车有限公司** | **改装汽车制造** | **2021-08-04** | **喷漆工序废气处理设施出口** | **50** | **非甲烷总烃** | **2.01** | **mg/m3** | **25** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **恒天大迪汽车有限公司** | **改装汽车制造** | **2021-08-04** | **喷漆工序废气处理设施出口** | **50** | **苯** | **<0.003** | **mg/m3** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北神邦矿业有限公司恒昌球团厂** | **炼铁** | **2021-05-17** | **厂界无组织废气颗粒物** | **/** | **颗粒物** | **0.168** | **mg/m3** | **1.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北神邦矿业有限公司恒昌球团厂** | **炼铁** | **2021-05-17** | **厂界无组织废气颗粒物** | **/** | **颗粒物** | **0.099** | **mg/m3** | **1.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北神邦矿业有限公司恒昌球团厂** | **炼铁** | **2021-05-17** | **厂界无组织废气颗粒物** | **/** | **颗粒物** | **0.173** | **mg/m3** | **1.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北神邦矿业有限公司恒昌球团厂** | **炼铁** | **2021-05-17** | **厂界无组织废气颗粒物** | **/** | **颗粒物** | **0.189** | **mg/m3** | **1.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞源县医院** | **卫生** | **2021-06-18** | **监控点3#** | **/** | **臭气浓度** | **<10** | **无量纲** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞源县医院** | **卫生** | **2021-06-18** | **监控点2#** | **/** | **臭气浓度** | **<10** | **无量纲** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞源县医院** | **卫生** | **2021-06-18** | **监控点1#** | **/** | **臭气浓度** | **<10** | **无量纲** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **航天信息股份有限公司涿州分公司** | **其他电子设备制造** | **2021-08-31** | **车间门口1#** | **/** | **非甲烷总烃** | **1.51** | **mg/m3** | **4.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **航天信息股份有限公司涿州分公司** | **其他电子设备制造** | **2021-08-31** | **车间门口1#** | **/** | **二甲苯** | **<0.0015** | **mg/m3** | **1.2** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **航天信息股份有限公司涿州分公司** | **其他电子设备制造** | **2021-08-31** | **车间门口1#** | **/** | **甲苯** | **<0.0015** | **mg/m3** | **1.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **航天信息股份有限公司涿州分公司** | **其他电子设备制造** | **2021-08-31** | **车间门口1#** | **/** | **苯** | **<0.0015** | **mg/m3** | **0.4** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **航天信息股份有限公司涿州分公司** | **399|其他电子设备制造** | **2021-08-31** | **复合静电式油烟净化器** | **/** | **油烟** | **0.98** | **mg/m3** | **2.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **航天信息股份有限公司涿州分公司** | **其他电子设备制造** | **2021-08-31** | **波峰焊工序** | **/** | **甲苯与二甲苯合计** | **<0.0015** | **mg/m3** | **40** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **航天信息股份有限公司涿州分公司** | **其他电子设备制造** | **2021-08-31** | **回流焊废气 排放口** | **/** | **非甲烷总烃** | **2.08** | **mg/m3** | **80** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **航天信息股份有限公司涿州分公司** | **其他电子设备制造** | **2021-08-31** | **回流焊废气 排放口** | **/** | **甲苯与二甲苯合计** | **<0.0015** | **mg/m3** | **40** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **航天信息股份有限公司涿州分公司** | **其他电子设备制造** | **2021-08-31** | **波峰焊工序** | **/** | **非甲烷总烃** | **2.27** | **mg/m3** | **80** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **航天信息股份有限公司涿州分公司** | **其他电子设备制造** | **2021-08-31** | **油烟净化器** | **/** | **油烟** | **2.25** | **mg/m3** | **2.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **航天信息股份有限公司涿州分公司** | **其他电子设备制造** | **2021-08-31** | **回流焊废气 排放口** | **/** | **锡及其化合物** | **<0.000003** | **mg/m3** | **8.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **航天信息股份有限公司涿州分公司** | **其他电子设备制造** | **2021-08-31** | **波峰焊工序** | **/** | **锡及其化合物** | **<0.000003** | **mg/m3** | **8.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **航天信息股份有限公司涿州分公司** | **其他电子设备制造** | **2021-08-31** | **波峰焊工序** | **/** | **苯** | **<0.0015** | **mg/m3** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **航天信息股份有限公司涿州分公司** | **其他电子设备制造** | **2021-08-31** | **回流焊废气 排放口** | **/** | **苯** | **<0.0015** | **mg/m3** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北西麦食品有限公司** | **其他方便食品制造** | **2021-08-04** | **粉碎工序废气处理设施出口** | **69** | **颗粒物** | **3.1** | **mg/m3** | **120** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北西麦食品有限公司** | **其他方便食品制造** | **2021-08-04** | **破碎工序废气处理设施出口** | **69** | **颗粒物** | **2.7** | **mg/m3** | **120** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北西麦食品有限公司** | **其他方便食品制造** | **2021-08-04** | **分级筛选工序废气处理设施出口** | **69** | **颗粒物** | **4.0** | **mg/m3** | **120** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北西麦食品有限公司** | **其他方便食品制造** | **2021-08-04** | **初清分级工序废气处理设施出口** | **69** | **颗粒物** | **2.4** | **mg/m3** | **120** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北西麦食品有限公司** | **其他方便食品制造** | **2021-08-04** | **原料筒仓废气处理设施出口** | **69** | **颗粒物** | **3.1** | **mg/m3** | **120** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北西麦食品有限公司** | **其他方便食品制造** | **2021-08-04** | **北厂界偏西** | **/** | **颗粒物** | **0.284** | **mg/m3** | **1.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北西麦食品有限公司** | **其他方便食品制造** | **2021-08-04** | **北厂界偏东** | **/** | **颗粒物** | **0.340** | **mg/m3** | **1.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北西麦食品有限公司** | **其他方便食品制造** | **2021-08-04** | **北厂界** | **/** | **颗粒物** | **0.322** | **mg/m3** | **1.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定三源橡胶有限公司** | **橡胶板、管、带制造** | **2021-06-17** | **配料、密炼、开炼、混炼刮布工序治理设施后排气筒** | **/** | **非甲烷总烃** | **1.7** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定三源橡胶有限公司** | **橡胶板、管、带制造** | **2021-06-17** | **打磨工序治理设施后排气筒出口** | **/** | **颗粒物** | **3.0** | **mg/m3** | **12** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定三源橡胶有限公司** | **橡胶板、管、带制造** | **2021-06-17** | **配料、密炼、开炼、混炼刮布工序治理设施后排气筒** | **/** | **颗粒物** | **7.0** | **mg/m3** | **12** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定三源橡胶有限公司** | **橡胶板、管、带制造** | **2021-06-17** | **硫化工序5、8号治理设施后排气筒出口** | **/** | **非甲烷总烃** | **4.86** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定三源橡胶有限公司** | **橡胶板、管、带制造** | **2021-06-17** | **硫化工序7#硫化机治理设施后排气筒出口** | **/** | **非甲烷总烃** | **1.81** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定三源橡胶有限公司** | **橡胶板、管、带制造** | **2021-06-17** | **二次硫化工序加压硫化治理设施后排气筒出口** | **/** | **非甲烷总烃** | **2.04** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定三源橡胶有限公司** | **橡胶板、管、带制造** | **2021-06-17** | **硫化工序1、2、3、6号治理设施后排气筒出口** | **/** | **非甲烷总烃** | **1.83** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **博野县果农食品有限公司** | **其他未列明食品制造** | **2021-06-16** | **燃气锅炉排气筒** | **/** | **二氧化硫** | **<3** | **mg/m3** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **博野县果农食品有限公司** | **其他未列明食品制造** | **2021-06-16** | **燃气锅炉排气筒** | **/** | **氮氧化物** | **18** | **mg/m3** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **博野县果农食品有限公司** | **其他未列明食品制造** | **2021-06-16** | **燃气锅炉排气筒** | **/** | **颗粒物** | **2.7** | **mg/m3** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **博野县绿宝食品有限公司** | **其他未列明食品制造** | **2021-06-16** | **燃气锅炉排气筒** | **/** | **二氧化硫** | **<3** | **mg/m3** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **博野县绿宝食品有限公司** | **其他未列明食品制造** | **2021-06-16** | **燃气锅炉排气筒** | **/** | **颗粒物** | **2.2** | **mg/m3** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **博野县绿宝食品有限公司** | **其他未列明食品制造** | **2021-06-16** | **燃气锅炉排气筒** | **/** | **氮氧化物** | **17** | **mg/m3** | **200** | **/** | **否** | **/** |